江苏省工程建设标准

蒸压加气混凝土砌块自保温系统

应用技术规程

## DGJ32/TJ107—2010

总  则

1. 0. 1  为提高我省建筑物墙体工程节能技术水平，规范蒸压加气混凝土砌块自保温系统在建筑工程中的应用，做到因地制宜、技术先进、经济合理，保证工程质量，制定本规程。

1. 0. 2  本规程适用于非抗震地区和抗震设防烈度为６至８度地区民用建筑中采用蒸压加气混凝土砌块自保温系统的外墙保温工程。新建工业建筑和既有建筑节能改造工程可参照执行。

1. 0. 3  本规程适用于热桥、剪力墙采用发泡陶瓷保温板或蒸压加气混凝土薄块作为保温材料的蒸压加气混凝土砌块自保温系统，也适用于热工性能、防火性能、抗拉强度等不低于发泡陶瓷保温板或蒸压加气混凝土薄块的其他无机保温板作为热桥、剪力墙保温处理材料的蒸压加气混凝土砌块自保温系统。

1. 0. 4  蒸压加气混凝土砌块自保温系统工程的设计、施工和验收除应执行本规程的规定外，尚应符合国家、行业和江苏省现行相关标准的规定。

2  术  语

2. 0. 1  蒸压加气混凝土砌块自保温系统  self-thermal insulation system based on autoclaved aerated concrete blocks

由蒸压加气混凝土砌块自保温墙体，配套合理的热桥、剪力墙保温处理措施和交接面处理措施构成的外墙保温系统。简称自保温系统。

2. 0. 2  自保温墙体  self-thermal insulation wall

由蒸压加气混凝土砌块采用专用砌筑砂浆砌筑、专用抹灰砂浆抹面的墙体，该墙体热阻能够满足节能建筑对墙体热工性能的要求。自保温墙体可分为承重自保温墙体和非承重自保温墙体。

2. 0. 3  热桥保温处理  thermal insulation treating on heat bridge

热桥部位（指混凝土梁、柱）外侧现浇或粘贴保温板，进行保温处理。

2. 0. 4  交接面处理  interface treating

自保温墙体和混凝土梁、柱、剪力墙交接处采用钢筋、增强网、抗裂砂浆等进行拉结、抗裂、防渗处理。

2. 0. 5  蒸压加气混凝土砌块  autoclaved aerated concrete block

由水泥、石灰、粉煤灰或石英砂为基本原料，铝粉作发气剂，经浇注成型、静停、预养切割、蒸压养护制成的砌块，简称加气砌块。当基本原料采用粉煤灰时，称为蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，简称粉煤灰加气砌块；当基本原料采用石英砂时，称为蒸压石英砂加气混凝土砌块，简称砂加气砌块。

2. 0. 6  蒸压加气混凝土薄块  autoclaved aerated concrete sheet block

由水泥、石灰、粉煤灰或石英砂为基本原料，铝粉作发气剂，经浇注成型、静停、预养切割、蒸压养护制成的板材。简称加气混凝土薄块。

2. 0. 7  蒸压加气混凝土砌块专用砌筑砂浆  special masonry mortar for autoclaved aerated concrete blocks

用水泥等无机胶结材料、细集料、保水剂等其他外加剂等原料，在专业工厂经精确计量、均匀混合，在施工现场按一定比例加水拌合制成的具有较高粘结力、抗裂特性和（或）一定的保温隔热性能，用于砌筑蒸压加气混凝土砌块的干混砂浆。简称专用砌筑砂浆。

2. 0. 8  蒸压加气混凝土砌块专用抹面砂浆  special plaster mortar for autoclaved aerated concrete blocks

用水泥等无机胶结材料、细集料和相配套的专用外加剂等原料，在工厂或施工现场按一定比例加水拌合制成，具有良好的防空鼓、防开裂能力，专门用于蒸压加气混凝土砌块砌体抹灰工程的砂浆。简称专用抹面砂浆。

2. 0. 9  无机保温板  inorganic thermal insulation board

由无机保温材料制成的热传导率低、耐高温、耐候、耐老化、不燃的保温板，如发泡陶瓷保温板、蒸压加气混凝土薄板等。

2. 0. 10  高耐久性发泡陶瓷保温板  expanded ceramic thermal insulation board with high durability

在工厂制成的热传导率低、耐高温、耐候、耐老化、不燃的陶瓷质板状保温材料。简称发泡陶瓷保温板。

2. 0. 11  粘贴砂浆  adhesive mortar

用水泥等无机胶结材料、细集料和相配套的专用外加剂等原料，按一定比例加水拌合制成的，用于把发泡陶瓷保温板、加气混凝土薄块等无机保温材料粘贴到基层墙体上的材料。

2. 0. 12  抗裂砂浆  crack-resisting mortar

由聚合物乳液、外加剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。

2. 0. 13  控制缝  control joint

设置在墙体应力比较集中，且与墙的垂直灰缝相一致的部位，允许一定的自由变形和对外力有一定抵抗力的构造缝。

2. 0. 14  增强网  reinforced net

铺设在抗裂砂浆或抹灰砂浆层内，增强砂浆层的抗裂和抗冲击性能的网格状材料。饰面层做涂料时采用耐碱玻纤网布，饰面层粘贴面砖时采用热镀锌电焊钢丝网。

3  基本规定

3. 0. 1  蒸压加气混凝土砌块自保温系统应包括自保温墙体、热桥及剪力墙保温处理措施、交接面拉结及抗裂防渗处理措施，见图3.0.1。

图3. 0. 1  蒸压加气混凝土砌块自保温系统组成

3. 0. 2  自保温墙体应采用专用砌筑砂浆砌筑，墙体热阻应满足节能建筑对墙体热工性能的要求。

3. 0. 3  热桥、剪力墙应采用与建筑物同寿命的无机保温板进行保温处理。

3. 0. 4  自保温墙体与混凝土柱、剪力墙交接截面应采用拉结钢筋等有效措施进行构造增强拉结，交接处墙面应采用抗裂砂浆和增强网进行抗裂防渗处理。

3. 0. 5  自保温墙体的隔声、耐火性能应符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的规定。

4  材  料

## 4. 1  自保温墙体材料及砌体计算指标

#### 4. 1. 1  自保温系统所用蒸压加气混凝土砌块的质量应满足以下要求：

##### 1  蒸压加气混凝土砌块的尺寸允许偏差、外观质量应符合《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968的要求；放射性水平应满足《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定；干燥收缩值应不大于0.50mm/m（标准法）或不大于0.80mm/m（快速法）。

2  常用加气砌块的干密度、强度级别、抗冻性能应满足表4.1.1-1要求。

表4. 1. 1-1  加气砌块的干密度、强度级别、抗冻性能

| 干密度级别 | 干密度(kg/m3) | 强度级别 | 平均值 (Mpa) | 最小值 (Mpa) | 冻后强度 (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B05 | ≤500 | A3.5 | ≥3.5 | ≥2.8 | ≥2.8 |
| B06 | ≤600 | A5.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
| B07 | ≤700 | A7.5 | ≥7.5 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| B08 | ≤800 | A10.0 | ≥10.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |

3  常用加气砌块的规格尺寸见表4.1.1-2。

表4. 1. 1-2  加气砌块的公称尺寸（mm）

| 长度LL0 | 宽度BB0 | 高度HH0 |
| --- | --- | --- |
| 600 | 120 150 180 200 240 250 300 | 200 240 250 300 |

注：表内未列出宽度和高度的规格尺寸可由用户与生产厂家商定。

4  加气砌块导热系数应满足表4.1.1-3要求。

表4. 1. 1-3  加气砌块导热系数（绝干状态）

| 干密度级别 | 导热系数λ(W/m·K) |
| --- | --- |
|  | 粉煤灰加气砌块 | 砂加气砌块 |
| B05 | 0.14 | 0.13 |
| B06 | 0.16 | 0.15 |
| B07 | 0.18 | 0.17 |
| B08 | 0.20 | 0.19 |

5  承重型自保温墙体所用加气砌块强度等级应不小于A5.0；非承重型自保温墙体所用加气砌块强度等级应不小于A3.5。

4. 1. 2  专用砌筑砂浆的主要性能指标应满足表4.1.2要求，放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

表4. 1. 2  专用砌筑砂浆主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稠度 | mm | 60～90 |
| 2 | 分层度 | mm | 10～20 |
| 3 | 凝结时间 | h | 3～5 |
| 4 | 保水率 | % | ≥90 |
| 5 | 抗压强度 | MPa | ≥5.0 |
| 6 | 粘结强度 | MPa | ≥0.2 |
| 7 | 抗冻性F25 | 质量损失率 | % | ≤5 |
|  |  | 强度损失率 | % | ≤20 |
| 8 | 收缩性能 | mm/m | ≤1.1 |
| 9 | 导热系数 | W/m·K | ≤0.40 |

4. 1. 3  专用抹面砂浆的主要性能指标应满足表4.1.3要求。

表4. 1. 3  专用抹面砂浆主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥基砂浆 | 石膏基砂浆 |
| 1 | 分层度 | mm | 10～20 | — |
| 2 | 凝结时间 | h | 3～5 | 1～5 |
| 3 | 保水率 | % | ≥90 |  |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥2.5 | ≥4.0 |
| 5 | 粘结强度 | MPa | ≥0.15 | ≥0.3 |
| 6 | 抗冻性F25 | 质量损失率 | % | ≤5 | ≤5 |
|  |  | 强度损失率 | % | ≤20 | ≤20 |
| 7 | 收缩性能 | mm/m | 收缩值≤1.1 | 收缩值≤0. 6 |
| 8 | 质量吸水率 | % | ≤8 |  |

注：1 水泥基砂浆可用于内、外抹面，石膏基砂浆仅用于内抹面。

2 石膏基砂浆初凝不小于1 h，终凝不大于5 h。

3 抗冻性能仅对外抹面砂浆有要求。

4. 1. 4  蒸压加气混凝土砌块砌体抗压强度设计值、抗剪强度设计值、弹性模量按《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17中规定采用。

4. 1. 5  蒸压加气混凝土砌块砌体的线膨胀系数为10×10-6/℃；收缩率为-0.3mm/m；干燥摩擦面摩擦系数为0.70，潮湿摩擦面摩擦系数为0.60。

## 4. 2  热桥、剪力墙保温处理材料

4. 2. 1  发泡陶瓷保温板、蒸压加气混凝土薄块的性能指标应分别满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求。

表4. 2. 1-1  发泡陶瓷保温板主要性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | kg/m3 | ≤280 |
| 2 | 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.10 |
| 3 | 蓄热系数 | W/(m2·K) | ≥1.60 |
| 4 | 抗拉强度 | MPa | ≥0.20 |
| 5 | 吸水率（V/V） | % | ≤2.00 |
| 6 | 燃烧性能 | — | A1级 |

注：蓄热系数为计算指标。

表4. 2. 1-2  蒸压加气混凝土薄块主要性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | kg/m3 | ≤425 |
| 2 | 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.12 |
| 3 | 蓄热系数 | W/(m2·K) | ≥2.06 |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥2.0 |
| 5 | 抗拉强度 | MPa | ≥0.10 |

注：同表4. 2. 1-1。

4. 2. 2  粘贴砂浆主要性能指标应满足表4.2.2的要求。

表4. 2. 2  粘贴砂浆主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） | 原强度 | MPa | ≥0.40 |
|  |  | 耐水 | MPa | ≥0.30 |
| 2 | 拉伸粘结强度 （与发泡陶瓷保温板） | 原强度 | MPa | ≥0.20 |
|  |  | 耐水 | MPa | ≥0.20 |
| 3 | 可操作时间 | h | ≥1.5 |

4. 2. 3  专用抹面砂浆主要性能指标应满足表4.2.3的要求。

表4. 2. 3  专用抹面砂浆主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分层度 | mm | 10～20 |
| 2 | 凝结时间 | h | 3～8 |
| 3 | 抗压强度 | MPa | ≥2.5 |
| 4 | 粘结强度 | MPa | ≥0.20 |
| 5 | 抗冻性F25 | 质量损失率 | % | ≤5 |
|  |  | 强度损失率 | % | ≤20 |
| 6 | 收缩性能 | mm/m | ≤1.0 |

4. 2. 4  锚固件的金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成，塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，锚固件主要性能指标应符合表4.2. 4的要求。

表4. 2. 4  锚固件主要性能指标

| 项 目 | 单 位 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值（C25混凝土基层） | kN | ≥0.80 |
| 单个锚栓对系统传热增加值 | W/(m2·K) | ≤0.004 |

注：锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度为25mm。

## 4. 3  交接面拉结、抗裂防渗处理材料

4. 3. 1  自保温墙体与混凝土柱、剪力墙交接截面拉结钢筋等应符合建筑用钢材标准的要求。

4. 3. 2  交接面抗裂砂浆、耐碱玻纤网格布或热镀锌电焊钢丝网等材料性能指标应符合《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J 19等标准要求。

5  设  计

# 5. 1  一般规定

5. 1. 1  自保温系统设计应包括自保温墙体、热桥及剪力墙保温处理、交接面拉结、抗裂防渗处理设计。设计应有系统各部分构造图、节点构造大样及相关技术要求。

5. 1. 2  外墙传热阻值、热惰性指标等应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71、《公共建筑节能设计标准》GB50189等相关标准的要求。设计时应考虑热桥、剪力墙及各向自保温墙体的平均传热阻等指标。

5. 1. 3  自保温墙体不得直接干挂石材等重质饰面材料。

5. 1. 4  自保温墙体耐火极限按表5.1.4采用，其他厚度墙体耐火极限按照相关检测结果或插值计算确定；200mm厚热桥（框架梁、柱）和剪力墙采用高耐久性发泡陶瓷保温板等无机保温材料进行保温处理时，耐火极限为2.5h。

表5. 1. 4  蒸压加气混凝土砌块墙体的防火性能

| 墙体类型 | 耐火极限（h） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- |
| 120mm | 3 | 不燃 |
| 150mm | 4 | 不燃 |
| 200mm | 6 | 不燃 |

## 5. 2  建筑设计

5. 2. 1  自保温墙体设计应符合以下要求：

1  自保温墙体的基本构造见图5.2.1。增强网应严格按《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16等标准要求设置。粉煤灰加气砌块砌体外抹面应满铺增强网。

图5. 2. 1  自保温墙体基本构造

2  加气砌块砌体导热系数和蓄热系数应按表5.2.1采用，自保温墙体的传热阻及热惰性指标见附录A。

表5. 2. 1-1  粉煤灰加气砌块砌体热工性能参数

| 砌块干密度级别 | 砌块导热系数λ(W/m·K) | 砌块理论计算值 （体积含水率3%条件下） | 灰缝影响系数 | 设计计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正系数 | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) |  | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) |
| B05 | 0.14 | 1.14 | 0.16 | 2.61 | 1.10 | 0.18 | 2.87 |
| B06 | 0.16 | 1.19 | 0.19 | 3.01 | 1.10 | 0.21 | 3.31 |
| B07 | 0.18 | 1.22 | 0.22 | 3.49 | 1.10 | 0.24 | 3.84 |
| B08 | 0.20 | 1.25 | 0.25 | 4.05 | 1.10 | 0.28 | 4.46 |

注：本表为依据导热系数≤0.40 W/m·K的专用砌筑砂浆、灰缝宽度12mm时的计算值。

表5. 2. 1-2  砂加气砌块砌体热工性能参数

| 砌块干密度级别 | 砌块导热系数λ(W/m·K) | 砌块理论计算值（体积含水率3%条件下） | 灰缝影响系数 | 设计计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正系数 | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) |  | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) |
| B05 | 0.13 | 1.08 | 0.14 | 2.28 | 1.10 | 0.15 | 2.51 |
| B06 | 0.15 | 1.13 | 0.17 | 2.54 | 1.10 | 0.19 | 2.79 |
| B07 | 0.17 | 1.18 | 0.20 | 3.02 | 1.10 | 0.22 | 3.32 |
| B08 | 0.19 | 1.21 | 0.23 | 3.56 | 1.10 | 0.25 | 3.92 |

注：同表5.2.1-1注。

3  设计应妥善处理好门窗洞口、层高和砌块尺寸（包括砌筑灰缝）间的关系，绘制关键部位排块图。砌块大规格主砌块占砌体总数应在70%以上，排列应整齐且有规律性，避免通缝。辅助砌块块长不宜小于150mm。设计预留孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点和锚固件，应在墙体排块图上详细标注。

##### 4  下列情况下不得采用加气砌块：

1） 建筑防潮层以下的墙体、地下室外墙体；

2） 长期处于浸水和化学侵蚀环境；

3） 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境；

4） 屋面女儿墙墙体、阳台栏板、烟道、排气管道；

5） 经常干湿循环交替的部位及易受局部冻融的部位。

5  同一自保温墙体中，砌筑砂浆或抹灰砂浆的强度等级宜与加气砌块的强度等级相匹配。

6  自保温墙体的隔热性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定，外墙砌体厚度不应小于200mm。

5. 2. 2  热桥宜采用发泡陶瓷保温板、蒸压加气混凝土薄块进行保温处理，具体做法见图5.2.2。但梁高大于500mm或柱宽大于500mm时不宜采用蒸压加气混凝土薄块。

图5. 2. 2  热桥保温处理具体做法

5. 2. 3  剪力墙宜采用发泡陶瓷保温板进行保温处理，具体做法如图5.2.3所示。

图5. 2. 3  剪力墙保温处理具体做法

5. 2. 4热桥、剪力墙保温处理热工性能指标按照表5.2.4-1、表5.2.4-2采用。

表5. 2. 4-1  发泡陶瓷保温板系统的热工性能指标

| 密度等级 | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 厚度（mm） | 热阻（m2·K/W） | 系统传热阻R0（m2·K/W） | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0.10 | 1.60 | 30 | 0.27 | 0.57 | 2.85 |
|  |  |  | 40 | 0.36 | 0.66 | 2.99 |
|  |  |  | 50 | 0.45 | 0.75 | 3.14 |
|  |  |  | 60 | 0.55 | 0.84 | 3.28 |
|  |  |  | 70 | 0.64 | 0.94 | 3.43 |
|  |  |  | 80 | 0.73 | 1.03 | 3.57 |

注：1、发泡陶瓷保温板修正系数取1.1。当采用不同导热系数的发泡陶瓷保温板时，厚度应换算；

2、混凝土梁、柱、墙按200mm厚考虑、外墙内饰面混合砂浆按20mm厚考虑，外墙外饰面抗裂砂浆和水泥砂浆按15mm厚考虑，当采用不同做法时，应换算。

3、传热阻R0= R混合砂浆20mm厚+ R混凝土梁、柱、墙 + R无机保温板+ R水泥砂浆15mm厚+R内外表面换热阻，热惰性指标D= D混合砂浆20mm厚+ D混凝土梁、柱、墙 + D无机保温板+ D水泥砂浆15mm厚。

表5. 2. 4-2  蒸压加气混凝土薄块系统的热工性能指标

| 干密度级别 | 导热系数λ (W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 厚度（mm） | 热阻（m2·K/W） | 系统传热阻R0（m2·K/W） | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B04 | 0.12 | 2.06 | 30 | 0.23 | 0.53 | 2.89 |
|  |  |  | 40 | 0.31 | 0.61 | 3.04 |
|  |  |  | 50 | 0.38 | 0.68 | 3.20 |
|  |  |  | 60 | 0.46 | 0.76 | 3.36 |
|  |  |  | 70 | 0.54 | 0.84 | 3.52 |
|  |  |  | 80 | 0.62 | 0.91 | 3.68 |

注：1、蒸压加气混凝土薄块修正系数取1.1。当采用不同导热系数的蒸压加气混凝土薄块时，厚度应换算；

2、同表5. 2. 4-1注2、注3。

5. 2. 5  交接面拉结、抗裂防渗处理设计应符合以下要求：

1  自保温墙体与混凝土柱、剪力墙交接面应采用拉结钢筋等有效措施进行拉结，拉结钢筋应采用预埋或后锚固方式与混凝土柱（剪力墙）有效连接。

2  自保温墙体与混凝土梁、柱、剪力墙交接面应采用抗裂砂浆和增强网进行加强，抗裂砂浆及增强网应延伸至自保温墙体及混凝土梁、柱、剪力墙保温材料中不宜小于200 mm。

## 5. 3  建筑构造要求

5. 3. 1  自保温墙体构造应符合下列要求：

1  自保温墙体的防水设计应符合下列要求：

1） 对伸出墙外的雨蓬、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，均应采用有效的防水措施。

2） 室外散水坡顶面以上和室内地面以下的砌体内，宜设计防潮层。

3） 自保温墙体墙下部应设置高度为200mm的现浇混凝土防水带，现浇混凝土带应与热桥梁一同进行保温处理。

4） 卫生间等潮湿环境的内墙面应采用专用抗裂抗渗砂浆粉刷等有效的防潮措施。

2  自保温墙体应采用导热系数不大于0.40 W/m·K的专用砌筑砂浆砌筑。

3  自保温墙体外侧应采用专用抹面砂浆抹灰，必要时应进行基层处理；内侧宜采用专用抹面砂浆抹灰，也可直接批腻子。专用抹面砂浆强度等级应与加气砌块强度等级接近。宜设控制缝，控制缝应尽量与建筑立面图中的分格缝重合；外粉刷层应设计分格缝，分格缝应根据建筑物立面分层设置，水平间距不宜超过3m。应采用高弹塑性、高粘结力、耐老化的密封材料嵌缝。墙面水平方向的凹凸部分（线脚、雨罩、出檐、窗台等）应做泛水或滴水，防止外墙裂缝与渗漏。

4  当墙长大于5m时，应增设间距不大于3m的构造柱；宽度大于2m的洞口两侧、砌体无约束的端部必须增设构造柱。每层墙高的中部应增设高度120mm的腰梁。构造柱、腰梁应进行保温处理（图5.3.1-1）。

（a）构造柱                            （b）腰梁

图5. 3. 1-1构造柱、腰梁保温处理

5 自保温墙体门窗窗台应加设现浇或预制钢筋混凝土压顶（已设钢筋混凝土凸窗套或窗台板者可不设），压顶高应不小于120mm；窗台压顶可结合腰梁设置，或与腰梁连成一体。门窗洞口上方应设钢筋混凝土过梁，两边搁置长度应不小于300mm。预留的门窗洞口应采用钢筋混凝土框加强。压顶、过梁、钢筋混凝土框均应进行保温处理（图5.3.1-2）。

图5. 3. 1-2  门窗过梁、压顶、钢筋混凝土框保温处理

6  直径大于100mm的砌体孔洞应预留或预埋，孔洞周边应采取可靠的抗裂防渗措施。砌筑时，线管密集的墙体应预留线槽，在管线预埋完毕后用C20细石混凝土浇灌填实。预埋线管的孔槽间隙应先用砂浆分层填实，并沿缝长方向用抗裂砂浆和热镀锌电焊钢丝网加强。砌筑完毕后，承重自保温墙体上不得切割凿打线槽。

7  自保温墙体与门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等应拉结牢固。当采用金属件作为进入或穿过自保温墙体的连接构件时，应有防锈蚀保护措施。

8  非承重自保温墙体顶部与梁或楼板下的缝隙宜作柔性连接，在地震区应有卡固措施。

9  自保温墙体易受磕碰磨损的部位应做护角。

10  其他构造措施应符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16等标准的要求。

5. 3. 2  热桥、剪力墙保温处理构造应符合下列要求：

1  采用发泡陶瓷保温板进行保温处理时，自保温墙体应凸出梁、柱30～40 mm、剪力墙边线40～60 mm。当发泡陶瓷保温板厚度大于等于40mm时宜每层设挑板或支托。挑板或支托设置应比外墙边线内缩15mm，形成凹槽，并用无机保温板等填平后包覆增强网。门窗洞口上的过梁或框架梁保温处理应增加增强网及锚固件，锚固件的间距应不大于500mm。抗震设防烈度为8度的地区或其他地区十二层以上或高度大于40m的建筑，剪力墙保温处理时应增加热镀锌电焊钢丝网和锚固件。十二至十八层（含十八层）每平方米锚固件宜为3个；十九至二十八层（含二十八层）每平方米宜为4个；二十九层以上每平方米宜为5个；锚固件呈梅花状布置。

2  采用蒸压加气混凝土薄块进行热桥保温处理时，自保温墙体应凸出梁、柱30～40 mm用以承托蒸压加气混凝土薄块，门窗洞口上的过梁或框架梁保温处理应增加增强网及锚固件，锚固件的间距不大于500mm。

5. 3. 3  交接面处理构造应符合下列要求：

1  非承重自保温墙体与框架柱、剪力墙应采用柔性连接，并应符合下列要求：

1） 墙体在平面和竖向的布置宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱；

2） 墙体与框架柱、剪力墙连接处，沿墙高每隔500mm应设2φ6拉结筋。拉结筋一端伸入砌体内，另一端预埋在框架柱（剪力墙）内，或通过植筋等后锚固措施保证其与框架柱（剪力墙）的有效连接。

3） 抗震设防烈度为6、7度时，拉结钢筋伸入砌体的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm，8度时应沿墙全长贯通。

2  承重自保温墙体与构造柱连接处，沿墙高每隔500mm应设2φ6拉结筋。拉结筋一端伸入砌体内，长度不小于1000mm，另一端预埋在构造柱内。

3  自保温墙体与混凝土梁、柱、墙等不同材料的交接处抗裂加强做法见图5.3.3。

图5. 3. 3  自保温墙体与混凝土梁、柱（墙）交接处抗裂加强处理

## 5. 4  结构静力设计、抗震设计及结构构造要求

5. 4. 1  结构静力设计、抗震设计及结构构造要求应按《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17、《蒸压加气混凝土建筑技术规程》DGJ32/TJ 24及《建筑抗震设计规范》GB50011等标准的规定执行。

# 6  施  工

6. 1  施工准备

6. 1. 1  蒸压加气混凝土砌块、砌筑砂浆、热桥和剪力墙保温配套材料、交接面拉结筋、抗裂防渗处理配套材料等进场均应附有出厂合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，并应按照附录B要求进行进场复检。

6. 1. 2  蒸压加气混凝土砌块应轻搬轻放，严禁倾卸、扔摔，应按规格、密度等级分批分别堆放在坚实、平整、干燥的场地，作好标识。应有防雨和排水措施，不得淋雨或浸水，不得直接着地堆放。堆放高度不宜超过1.5m。

6. 1. 3  相关材料应在干燥阴凉的场所储存，储存期及条件应符合产品说明书要求。

## 6. 2  自保温墙体施工

6. 2. 1  蒸压加气混凝土砌块砌体施工应符合下列要求：

1  加气砌块砌筑时的含水率宜小于30%。

2  应采用专用砌筑砂浆砌筑。专用砌筑砂浆应采用单组分干粉砂浆，由专人严格按产品要求的水灰比调配，随拌随用，并宜在2h内用完。

3  砌筑前应根据墙体及其门窗洞尺寸、加气砌块的规格与加气砌块上下皮竖缝错缝搭砌长度的要求绘制砌块排列图，并应设置皮数杆。杆上标明块层、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制件等的高度及位置，并应随时检查其准确性。

4  如加气砌块表面太干，可采用湿法作业。砌筑前可先在加气砌块表面适度洒水润湿，湿水深度宜为5～10mm；干法作业时应采用保水性良好的专用砌筑砂浆。

5  砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。灰缝应横平竖直，厚度为10mm±2mm，随砌随勾缝。砂浆应饱满，水平缝饱满度不应低于90%，竖直缝不应低于80%

6  内外墙墙体加气砌块应同时咬槎砌筑，临时间断时可留成斜槎，不得留马牙槎。

##### 7  日砌筑高度不宜大于1.8m。应采取严格的防风、防雨措施。

8  在高温条件下砌筑时，可适当增大砂浆的稠度。当日最高气温高于38℃时，不宜进行施工。

9  非承重自保温墙体砌筑近梁、板底时，宜留一定空隙，间隔15d后进行柔性连接；宜在砌体顶部放置一通长高强弹性材料（如泡沫交联聚乙烯等），再用防腐木楔顺墙长方向楔紧。

##### 10  门窗洞两侧应平直，并按设计要求砌入预制混凝土锚固块，门窗框必须牢固固定在锚固块上。门窗框（辅框）与砌体间空隙应采用密封嵌缝材料嵌缝后再用砂浆抹平。如门窗洞采用钢筋混凝土框，墙体中应预留拉结筋与之相连接。

11  在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。应沿墙高每隔600mm在水平缝内预埋不少于2Ф6的钢筋，钢筋埋入长度从留槎处算起每边均不应小于700mm，洞口顶部应设置过梁。临时洞口补砌砌体，与原砌体间空隙应用砂浆填实，并用抗裂砂浆和热镀锌电焊钢丝网加强，钢丝网伸至洞口交接缝两侧各l50mm。

12  砌体孔洞或孔槽周边应采取可靠的防裂、防渗措施。孔洞或孔槽间隙应先用砂浆分层填实，孔洞应填充保温材料，并用抗裂砂浆和热镀锌电焊钢丝网加强，钢丝网伸至孔洞外各l00mm；孔槽应沿缝长方向用抗裂砂浆和热镀锌电焊钢丝网加强，钢丝网伸至孔槽两侧各l00mm。

## 6. 3  热桥、剪力墙保温处理施工

6. 3. 1  剪力墙宜采用现浇式保温处理（图6.3.1），并应符合下列要求：

图6. 3. 1  剪力墙现浇式保温处理做法

1 施工前应进行排板设计，宜采用主规格发泡陶瓷保温板，减少辅助规格的数量及种类。

2 根据排板图进行模板翻样，将每个构件所需要的发泡陶瓷保温板归类并按照排板图进行编号。

3 模板安装应考虑发泡陶瓷保温板的厚度留出间隙。模板安装校正好后将发泡陶瓷保温板安置到相应的位置，并采取措施临时固定。剪力墙部位应根据模板体系限位固定需要，打孔用对拉螺栓穿孔固定模板和发泡陶瓷保温板。对拉螺栓螺丝拧紧时，应防止用力过大对发泡陶瓷保温板造成破坏，校正模板时应防止敲击模板对发泡陶瓷保温板造成破坏。

4 发泡陶瓷保温板搬运、安装时应轻拿轻放，严禁扔摔。

5 混凝土一次浇筑高度不宜大于0.6m，混凝土须振捣密实均匀，振动棒不得磕碰发泡陶瓷保温板和对拉螺栓。

6 拆除模板时应在混凝土与发泡陶瓷保温板粘结强度达到70%后进行，一般为7d，拆模时不得损伤发泡陶瓷保温板。

7 如出现涨模，须凿除膨胀部分混凝土，并补粘发泡陶瓷保温板。

8 从构件浇筑成型到外墙粉刷装修时间内应做好成品保护工作，拆模后7d内应进行必要的遮蔽保护，防止雨水冲刷及烈日曝晒。

6. 3. 2  热桥宜采用粘贴式保温处理（图6.3.2），并应符合下列要求：

图6. 3. 2  热桥保温处理做法

1 施工前应彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等；基层验收合格后方可进行施工。施工前一日应浇水充分湿润基层墙体；粘贴前确认墙体上无液态水；清除无机保温板表面浮灰、松散砂粒等。

2 应在外门窗洞口、伸缩缝、装饰线、外墙阴阳角等处挂垂直基准控制线、水平控制基线，控制粘贴的垂直度和平整度并确保粘贴无机保温板横平竖直。

3 需安装托架时，可采用化学锚栓等安装型钢托架，并保证托架水平。

4 施工时优先选用主规格无机保温板，尺寸一般为600×600 mm，辅助规格或局部不规则处现场裁剪。

5 应采用专用粘贴砂浆粘贴，按规定的配合比配制粘贴砂浆，随用随配，并注意防晒、避风，配好的砂浆存放时间不宜超过2h。

6 如采用发泡陶瓷保温板时宜先涂刷界面剂，层厚1～2mm。

7 粘贴砂浆宜满粘，压实厚度约为8mm，两下角应绝对饱满。侧面不得涂抹粘贴砂浆。

8 无机保温板应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝（竖缝）1/2板长，局部最小错缝不得小于100 mm。相邻板材之间应互相靠紧，对齐，板缝距应不大于2mm；墙角处应交错互锁。

9 粘贴时应将无机保温板用力压实，并可用橡皮锤轻轻敲打并揉搓，调整板面高度、平整度和位置，保证水泥浆、界面剂与无机保温板表面、基层表面充分接触。粘贴第二层时，应用水泥砂浆将第一层粘贴缝灌满，挤出的砂浆应立即刮掉。

10非主要规格板材可用手持式电动切割机切割出所需尺寸，尺寸允许偏差为±2mm。切割好的无机保温板应除尘除污。

11施工时及施工后7d内，应采取措施防止雨水冲刷及烈日曝晒；冬季施工应按相关标准采取防冻措施；当室外环境温度高于37℃或低于0℃，不得施工。粘贴好的无机保温板应采用临时支撑或固定措施，12h后方可除去。粘贴后应定时浇水养护。

12设计有固定件的系统，固定点处与板角之间的距离应在120～150mm范围内。无机保温板粘贴7d后，铺设好增强网，采用冲击钻钻孔安装固定件。锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度应不小于25mm,进入加气砌块墙体基层的有效锚固深度应不小于50mm。

6. 3. 3  无机保温板系统抹面应符合下列要求：

1 进行抹面的无机保温板表面需进行界面处理。

2 抹面砂浆必须压实，厚度不超过20mm，单层厚度不超过12mm，不得空鼓。

3 施工时及施工后7d内，应进行遮蔽保护，防止雨水冲刷及烈日曝晒，冬季应遮盖防冻。室外环境温度高于37℃或低于0℃，不得施工。

6. 4  交接面拉结、抗裂防渗处理

6. 4. 1  自保温墙体与框架柱、剪力墙交接处拉结钢筋应按设计要求砌入砌体水平灰缝中。灰缝砂浆应饱满，并有效包裹拉结钢筋。埋入砌体内部的拉结筋应设置正确、平直，施工中不得任意弯折。

6. 4. 2  自保温墙体与混凝土墙、梁、柱、板等的交接处采用抗裂砂浆和增强网进行抗裂防渗处理，施工按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16等标准相关要求进行。

6. 5  墙体抹灰

##### 6. 5. 1  抹灰应在砌体砌筑完毕30d后进行。

6. 5. 2  应采用与加气砌块性能匹配的配套专用抹面砂浆进行抹面，砌体表面很光滑或很干燥时宜采用与加气砌块和抹面砂浆匹配的专用界面剂进行界面处理。专用抹面砂浆应采用单组分干粉砂浆，并严格按产品要求的水灰比调配；调好的砂浆宜在2h内用完。

6. 5. 3  抹面前砌体不得浇水浸湿，砌体含水率宜小于20%。抹面砂浆必须压实，总厚度不超过20mm，单层厚度不超过12mm，不得空鼓。

6. 5. 4  施工时及施工后7d内，应进行遮蔽保护及养护，防止雨水冲刷及烈日暴晒，冬季应遮盖防冻。室外环境温度高于37℃或低于0℃，不得施工。

6. 5. 5  外墙面的抹灰层应按设计要求设置分格缝。

6. 5. 6  挂网及其他做法应按设计要求及《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16等标准要求进行。

6. 5. 7  当砌体内侧表面平整度达到质量要求时，可直接刮腻子。

## 6. 6  雨、冬期施工及安全施工

6. 6. 1  雨、冬期施工应按照雨、冬期施工相关标准要求进行。承重的自保温砌体不宜进行冬期施工。

6. 6. 2  墙体施工的安全技术要求必须遵守现行建筑工程安全技术标准的规定。

# 7  验 收

## 7. 1  一般规定

7. 1. 1  材料和配套辅件（材）必须符合设计和国家及江苏省现行工程建设标准、产品标准的要求。材料或产品进入施工现场时，应具有中文标识的出厂质量合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告等。

7. 1. 2  外墙保温工程常用材料应进行现场验收，涉及安全和使用功能的应进行复验，复验项目见附录B。复验批次应符合《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J 19附录A的要求。

7. 1. 3  外墙保温系统分项工程质量验收应在砌体分项工程验收合格、各部分相关检验批全部验收合格的基础上，进行质量记录检查和现场热工性能检测，确认达到验收条件后方可进行。验收内容包括自保温墙体工程质量验收、热桥、剪力墙保温工程质量验收和交接面处理质量验收。

7. 1. 4  相同材料、工艺和施工作法的蒸压加气混凝土砌块自保温系统工程，每500～1000m2面积划分为一个检验批。不足500m2也应划分为一个检验批。

7. 1. 5  每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2，每个检验批抽查不少于3处。

7. 1. 6  检验批应按主控项目和一般项目验收。检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  主控项目应全部合格；

2  一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

3  应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

7. 1. 7  蒸压加气混凝土砌块自保温系统工程分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1  分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2  分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

7. 1. 8  验收时应检查下列文件和记录：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和节能专项审查文件；

2  设计与施工执行标准、文件；

3  材料、部品及配件产品质量合格证、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告及进场验收记录等；

4  材料、部品及配件进场抽检复验报告；

5  各项隐蔽验收记录；

6  检验批、分项工程验收记录；

7  施工记录；

8  质量问题处理记录；

9  现场实体检测及热工性能抽样检测报告；

10  其他必须提供的资料。

## 7. 2  主控项目

7. 2. 1  采用的加气砌块、保温材料、砌筑砂浆、热桥、剪力墙保温材料、粘结材料、交接面抗裂砂浆、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、热镀锌电焊钢丝网等应做质量检查和验收，其品种、性能必须符合设计文件和有关标准的要求。

检验方法：

1  检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内型式检验报告。

2  现场抽样复验，复验项目详见附录B。

7. 2. 2  砌筑砂浆的强度等级应符合设计文件要求。砌体的水平灰缝饱满度不低于90%，竖直灰缝饱满度不低于80% 。

检验方法：对照设计文件核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检验数量：每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块（砖）。

7. 2. 3  热桥、剪力墙保温层平均厚度必须符合设计文件要求，不允许有负偏差。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；钻孔和尺量检查。

7. 2. 4  热桥、剪力墙保温层与墙体基层之间必须粘结牢固，平均抗拉强度不小于保温材料本身的抗拉强度，无脱层、空鼓，面层无粉化、起皮、裂缝。

检验方法：抗拉拔试验、用小锤轻击和观察检查。

检查数量：每种做法应各做抗拉拔试验一组，每组测试3处；小锤轻击和观察检查每检验批不同构造做法各3处。

7. 2. 6  交接面抗裂砂浆层与保温层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无粉化、起皮、裂缝。

检验方法：用小锤轻击和观察检查。

## 7. 3  一般项目

7. 3. 1  自保温墙体的一般项目的验收按照《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002中9.3节执行。

7. 3. 2  剪力墙保温层的允许偏差和检验方法应符合表7.3.2的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

表7. 3. 2  剪力墙保温层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |

7. 3. 3  交接面表面平整洁净，接茬平滑，线角顺直、清晰。

检验方法：观察检查。

7. 3. 4  当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计文件和相关标准的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

# 附录A  结构的热工性能指标

A. 0. 1  粉煤灰加气砌块墙体的热工性能指标如表A.0.1。

表A. 0. 1  粉煤灰加气砌块墙体的热工性能指标

| 砌块干密度级别 | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 砌体厚度（mm） | 系统传热阻R0（㎡·K/W） | 传热系数K（W/㎡·K） | 热惰性指标（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B05 | 0.18 | 2.87 | 120 | 0.86 | 1.17 | 2.34 |
|  |  |  | 150 | 1.02 | 0.98 | 2.82 |
|  |  |  | 180 | 1.19 | 0.84 | 3.30 |
|  |  |  | 200 | 1.30 | 0.77 | 3.62 |
|  |  |  | 250 | 1.58 | 0.63 | 4.42 |
|  |  |  | 300 | 1.86 | 0.54 | 5.21 |
| B06 | 0.21 | 3.31 | 120 | 0.76 | 1.32 | 2.32 |
|  |  |  | 150 | 0.90 | 1.11 | 2.79 |
|  |  |  | 180 | 1.05 | 0.96 | 3.27 |
|  |  |  | 200 | 1.14 | 0.88 | 3.58 |
|  |  |  | 250 | 1.38 | 0.72 | 4.37 |
|  |  |  | 300 | 1.62 | 0.62 | 5.16 |
| B07 | 0.24 | 3.84 | 120 | 0.69 | 1.45 | 2.35 |
|  |  |  | 150 | 0.81 | 1.23 | 2.83 |
|  |  |  | 180 | 0.94 | 1.06 | 3.31 |
|  |  |  | 200 | 1.02 | 0.98 | 3.63 |
|  |  |  | 250 | 1.23 | 0.81 | 4.43 |
|  |  |  | 300 | 1.44 | 0.69 | 5.23 |
| B08 | 0.28 | 4.46 | 120 | 0.62 | 1.62 | 2.34 |
|  |  |  | 150 | 0.72 | 1.38 | 2.82 |
|  |  |  | 180 | 0.83 | 1.20 | 3.30 |
|  |  |  | 200 | 0.90 | 1.11 | 3.62 |
|  |  |  | 250 | 1.08 | 0.92 | 4.41 |
|  |  |  | 300 | 1.26 | 0.79 | 5.21 |

注：1、当采用不同导热系数的砌块时，厚度应换算。

2、外墙外饰面水泥砂浆按15mm厚考虑，外墙内饰面混合砂浆按20mm厚考虑，当采用不同做法时，应换算。

3、砌筑砂浆导热系数≤0.4 W/m·K，灰缝宽度按12mm计。

4、传热阻R0= R混合砂浆20mm厚+ R加气砌块+ R水泥砂浆15mm厚+R内外表面传热阻。

A. 0. 2  砂加气砌块墙体的热工性能指标如表A.0.2。

表A. 0. 2  砂加气砌块墙体的热工性能指标

| 砌块干密度级别 | 导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 砌体厚度（mm） | 系统传热阻R0（㎡·K/W） | 传热系数K（W/㎡·K） | 热惰性指标（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B05 | 0.15 | 2.51 | 120 | 0.99 | 1.01 | 2.44 |
|  |  |  | 150 | 1.19 | 0.84 | 2.94 |
|  |  |  | 180 | 1.39 | 0.72 | 3.44 |
|  |  |  | 200 | 1.52 | 0.66 | 3.78 |
|  |  |  | 250 | 1.86 | 0.54 | 4.61 |
|  |  |  | 300 | 2.19 | 0.46 | 5.45 |
| B06 | 0.19 | 2.79 | 120 | 0.82 | 1.22 | 2.19 |
|  |  |  | 150 | 0.98 | 1.02 | 2.63 |
|  |  |  | 180 | 1.14 | 0.88 | 3.07 |
|  |  |  | 200 | 1.24 | 0.81 | 3.37 |
|  |  |  | 250 | 1.50 | 0.66 | 4.10 |
|  |  |  | 300 | 1.77 | 0.57 | 4.84 |
| B07 | 0.22 | 3.32 | 120 | 0.73 | 1.36 | 2.24 |
|  |  |  | 150 | 0.87 | 1.15 | 2.69 |
|  |  |  | 180 | 1.01 | 0.99 | 3.15 |
|  |  |  | 200 | 1.10 | 0.91 | 3.45 |
|  |  |  | 250 | 1.33 | 0.75 | 4.20 |
|  |  |  | 300 | 1.55 | 0.64 | 4.96 |
| B08 | 0.25 | 3.92 | 120 | 0.67 | 1.49 | 2.31 |
|  |  |  | 150 | 0.79 | 1.27 | 2.78 |
|  |  |  | 180 | 0.91 | 1.10 | 3.25 |
|  |  |  | 200 | 0.99 | 1.01 | 3.57 |
|  |  |  | 250 | 1.19 | 0.84 | 4.35 |
|  |  |  | 300 | 1.39 | 0.72 | 5.13 |

注：同表A. 0. 1注。

附录B  复验项目

B. 0. 1  自保温墙体相关材料复验项目

| 组成材料 | 项目 |
| --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、导热系数 |
| 专用砌筑砂浆 | 抗压强度、保水率、导热系数（当对导热系数有要求时） |
| 专用抹面砂浆 | 粘结强度、保水率 |

B. 0. 2  热桥、剪力墙保温相关材料复验项目

| 组成材料 | 项目 |
| --- | --- |
| 无机保温板 | 密度、导热系数、抗拉强度 |
| 无机保温板专用粘贴砂浆 | 干燥状态拉伸粘结强度（与水泥砂浆） |
| 锚固件 | 抗拉拔力 |

B. 0. 3  交接面处理相关材料复验项目

| 组成材料 | 项目 |
| --- | --- |
| 抗裂砂浆 | 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与保温层） |
| 热镀锌电焊钢丝网 | 网孔大小、丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量 |
| 耐碱玻纤网格布 | 单位面积质量、断裂强力、断裂强力保留率 |

# 本标准用词说明

1  为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……”。

江苏省工程建设标准

蒸压加气混凝土砌块自保温系统

应用技术规程

## DGJ32/TJ 00—2010

条  文  说  明

目  次

1  总则……………………………………………………………

3  基本规定………………………………………………………

4  材料……………………………………………………………

5  设计……………………………………………………………

6  施工……………………………………………………………

7  验收……………………………………………………………

1  总  则

1. 0. 1  蒸压加气混凝土砌块在我省大部分地区均有应用，部分城市推广应用已有十多年的历史，技术经济效益较好。蒸压加气混凝土砌块大部分应用于内隔墙，用于外围护墙体是近几年的事。蒸压加气混凝土砌块保温性能良好，作为单一保温节能墙体就能满足节能标准，具有原料丰富、施工简便、耐久性好、防火等特点，是建造节能建筑的理想材料。蒸压加气混凝土砌块的废料—加气粒子还是屋面找坡层的理想材料。

由于设计、施工不尽合理，辅助材料不相配套等原因，蒸压加气混凝土砌块用于外围护墙体的施工和使用中出现了一些质量问题。因此。充分发挥蒸压加气混凝土砌块保温性能的优点，扬长避短，更好地推广应用，确保工程质量是编制本规程的主要目的。

1. 0. 2  《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17-2008适用于非抗震地区和抗震设防烈度为6至8度地区使用。本规程中结构静力设计、抗震设计及结构构造要求按《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的要求执行，适用范围相同。

1. 0. 3  蒸压加气混凝土砌块墙体本身具有良好的耐久性，可与建筑物同寿命，本规程将自保温系统作为一个整体，要求热桥和剪力墙部位保温处理部位也要与建筑物同寿命。目前较适用的材料主要有发泡陶瓷保温板和蒸压加气混凝土薄块，随着技术的进步，今后会研发出热工性能、防火性能、抗拉强度等不低于这两种材料的其他无机保温板，也可以作为热桥、剪力墙保温处理材料应用于蒸压加气混凝土砌块自保温系统。

1. 0. 4  本规程根据蒸压加气混凝土砌块自保温系统工程的特性对现行国家、行业和江苏省标准作了补充、完善和提高。在设计、施工和验收时，还应符合国家、行业和江苏省现行相关标准的规定。

3  基本规定

3. 0. 1  为保证系统的性能，防止工程质量通病，应将自保温系统作为一个整体来考虑。这也是本规程与之前相关标准的不同之处。

3. 0. 2  为防止开裂、渗水等工程质量通病，蒸压加气混凝土砌块自保温墙体应采用和易性、保水性较好、收缩较小的专用砌筑砂浆砌筑。

3. 0. 3 、3. 0. 4  本规程将自保温系统作为一个整体来考虑。蒸压加气混凝土砌块自保温墙体材料本身具有良好的耐久性，但为了达到整个自保温系统与建筑物同寿命的目的，除蒸压加气混凝土砌块自保温墙体自身外，热桥和剪力墙部位保温处理也要采用高耐久性的与建筑物同寿命的系统。

3. 0. 5  蒸压加气混凝土砌块自保温墙体的隔声、耐火性能在《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17中已有规定，此处参照执行。

4  材  料

#### 4. 1. 1  蒸压加气混凝土砌块的主要性能指标参照《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968的规定。用于自保温墙体系统增加了一些补充的规定。

自保温墙体主要用于外墙，要求有一定的强度，故只采用B05及以上的加气砌块。

在全国各地，蒸压加气混凝土砌块用于外围护墙体已有许多工程实例，特别是砂加气砌块。根据工程实践及对部分生产企业生产水平的调查，砂加气砌块的部分性能指标能够较《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968的规定进一步提升，为充分发挥其热工性能等方面的优势，做到技术先进，经济合理，规定砂加气砌块热工性能按《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968中表4.1.1-3取值。

4. 1. 2  实践证明，采用普通水泥砂浆或混合砂浆砌筑加气砌块，如无切实可行的措施，不能保证缝隙砂浆饱满及二者粘结良好，这是以往加气砌块墙体开裂的主要原因之一。专用砌筑砂浆主要性能指标参照《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890等标准，结合本规程的要求确定。为减小灰缝传热，应采用导热系数不大于0.40 W/(m·K)的砂浆砌筑。

4. 1. 3  专用抹面砂浆的主要性能指标参照《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890等标准，结合本规程的要求确定，部分指标要求有所提高。为减小收缩，防止开裂，增加了质量吸水率的要求。

4. 1. 4  有关蒸压加气混凝土砌块砌体抗压强度设计值、抗剪强度设计值、弹性模量，《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17中进行了详细的规定。

4. 1. 5  《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17对蒸压加气混凝土砌块砌体的线膨胀系数、收缩率和摩擦系数没有具体规定，此处指标采自《蒸压加气混凝土建筑技术规程》DGJ32/TJ 24。

4. 2. 1  为保证系统耐久性、防火等性能，防止工程质量通病，本规程建议优先采用发泡陶瓷保温板作为热桥、剪力墙保温处理材料。发泡陶瓷保温板是高温烧结的保温材料，耐火、耐久、防腐、吸水率低、变形小，用于外墙保温质量通病少，可与建筑物同寿命。

热桥保温处理也可采用蒸压加气混凝土薄块，但保温材料一般不宜过厚，强度不宜太低，故对蒸压加气混凝土薄块做出规定。

4. 2. 3  试验表明发泡陶瓷保温板采用普通的水泥砂浆抹面容易空鼓，应采用保水性较好、收缩较小的专用抹面砂浆。

5  设  计

5. 1. 1  设计应将蒸压加气混凝土砌块自保温系统作为一个整体来考虑。

5. 1. 3  本条文要求蒸压加气混凝土砌块自保温墙体不得直接干挂石材等重质饰面，应由混凝土梁、柱等结构构件承受相关荷载。另外，自保温墙体不宜直接悬挂其他重质材料、设备等，否则应进行验算或采取合理的加强措施。

5. 1. 4  自保温墙体耐火极限参考了一些厂家测试数值及《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17对蒸压加气混凝土砌块墙体耐火极限的规定。200mm厚热桥（框架梁、柱）和剪力墙采用发泡陶瓷保温板等无机保温材料进行保温处理，总厚度超过240mm，耐火极限取2.5h偏安全。对特殊部位需要提高耐火极限，应加大墙体厚度或增加耐火措施。

5. 2. 1  自保温墙体设计有关说明如下：

1  自保温墙体墙面抹灰增强网设置是为了减少墙体裂缝，防止外墙空鼓、开裂、渗漏。《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16已对此进行了详细规定。

2  参照《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的规定，根据加气混凝土砌块的种类、生产和应用中有代表性的密度等级、使用情况、灰缝影响及含水率等因素，对热工性能主要计算参数—导热系数和蓄热系数计算值进行了规定。其中体积含水率3%是蒸压加气混凝土砌块砌体使用中的正常含水率。采用导热系数不大于0.40 W/m·K的专用砌筑砂浆时，灰缝影响系数取1.10，基本能反映实际效果。

3  强调尽可能采用主规格，减少辅助加气砌块的数量及种类。墙体排块设计还可以保证设计规定的构造柱、洞口、孔洞、开槽、预埋件等的位置，避免在砌好的墙体上凿槽、开洞。

##### 4  加气混凝土砌块长期处于浸水等湿度较大的环境，会降低强度。在可能出现0℃以下的地区，易受局部冻融破坏。酸碱环境下也易于破坏。长期处于高温环境下砌体容易开裂。故作此规定。

5  砌筑砂浆或抹灰砂浆的强度等级应尽量与蒸压加气混凝土砌块强度等级接近，以减少收缩变形，防止开裂。

5. 2. 2  经过大量试验和试点工程的检验，证明发泡陶瓷保温板是成熟、可靠的。蒸压加气混凝土薄块与蒸压加气混凝土砌块材质一致，物理性能基本一致，可作为热桥处理材料，但面积不宜过大，尤其是大面积的梁、柱（一般尺寸大于500mm）和剪力墙不建议采用。由于蒸压加气混凝土薄块厚度较小，强度较低，尽量用于热桥尺寸较小的构件。

蒸压加气混凝土砌块自保温墙体下部是防水抗渗的薄弱环节，宜设素混凝土防水带，或采取其他有效的防水抗渗措施，但会造成热桥，应作保温处理。

5. 2. 3  采用发泡陶瓷保温板对剪力墙进行保温处理，厚度一般在40～60以上，为安全起见，增加挑板（宜每层设置）承担发泡陶瓷保温板的自重。

5. 2. 5  工程实践证明，自保温墙体与混凝土梁、柱、剪力墙交接面采用抗裂砂浆和增强网进行加强，是有效的抗裂防渗措施。蒸压加气混凝土砌块自保温墙体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处是系统的薄弱环节，采用钢筋（网）拉结是抗震构造要求，应充分保证；交接处墙面容易开裂渗漏，应采用抗裂防渗处理措施。

5. 3. 1  自保温墙体构造要求说明如下：

1  自保温墙体防水设计的重点在容易漏水的部位。采用现浇混凝土带防水效果最佳，但会形成热桥，应进行保温处理。

2  目的是为了减少砌体灰缝的传热损失。

3  蒸压加气混凝土砌块自保温墙体抹灰前一般先采用专用界面剂进行基层处理，以减少砌块对抹面砂浆吸水，从而减少抹面砂浆收缩开裂。调查发现，部分厂家生产的专用抹面砂浆进行过专门的设计，可无需采用专用界面剂进行基层处理。专用抹面砂浆强度等级应与砌块强度等级接近，更有利于减少开裂。

4~6  增设构造柱、腰梁、门窗压顶、钢筋混凝土框可以有效地减少砌体的裂缝，但会形成热桥，应进行保温处理。

5. 3. 2  按照《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71要求，热桥传热阻不得小于0.52㎡·K/W，热桥保温时采用的发泡陶瓷保温板及蒸压加气混凝土薄块厚度一般30～40 mm比较合适。设置挑板、支托可承担保温板的自重。为提高系统抗震、抗风载能力，增设热镀锌电焊钢丝网和固定件。

5. 3. 3  交接面构造要求说明如下：

1、2  为保证拉结钢筋和蒸压加气混凝土砌块砌体间的有效拉结，应采用拉结筋。设置时应满足加气砌块模数要求，不应将拉结筋折弯压入灰缝。拉结筋应尽量采用预埋法预留，以便有效地保证拉结效果。如采用化学植筋等措施，应先试验后使用，抽检数量应不少于1‰，且不少于3根，锚固承载力应符合设计和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的要求。

3  目的是为了加强对交接面的进一步处理，控制该部位裂缝的出现。

5. 4. 1  对承重的蒸压加气混凝土砌块墙体，结构静力设计、抗震设计及结构构造要求在《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17、《蒸压加气混凝土建筑技术规程》DGJ32/TJ 24中已有详细规定，此处不再重复，设计时应严格执行。此外，还应符合《建筑抗震设计规范》GB50011等标准的规定。

6  施  工

6. 2. 1  砌体施工要求说明如下：

1  工程实践证明，控制蒸压加气混凝土砌块在砌筑时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。而要控制加气混凝土砌块的含水率，现场堆放环境要求重要，不得淋雨或浸水，否则很难控制。

2  为防止开裂、渗水等工程质量通病，蒸压加气混凝土砌块自保温墙体应采用和易性、保水性较好、收缩较小的专用砌筑砂浆砌筑。

4  炎热天气或相对湿度较小的干燥气候下，蒸压加气混凝土砌块表面太干，砌筑后容易大量吸收砌筑砂浆的水分，造成砌筑砂浆失水太快，来不及影响砌筑砂浆硬化过程中的水化反应，从而影响砌筑砂浆的强度及粘结性能，故宜适度洒水润湿。

5  错缝搭接及灰缝饱满度是加强砌体整体性、保证砌体强度的重要措施，要求必须做到。

6  承重砌块内外墙墙体同时咬槎砌筑是加强砌体整体性的重要措施，地震区尤为必要。留“马牙槎”处，后塞的砌块竖缝大部分灰浆不饱满。留斜槎可避免此不足。

9  砌体砌筑近梁、板底时，间隔15d后再进行柔性连接，是为了使砌筑砂浆的收缩更稳定，压缩变形基本稳定，更有效地减少裂缝、缝隙。否则会产生裂缝，并影响砌体的稳定性。

6. 3. 1、6. 3. 2  试验表明，发泡陶瓷保温板放置在模板内侧，热桥（梁、柱）、剪力墙混凝土浇筑时与保温板能较好地粘结，应优先采用现浇的方式。

发泡陶瓷保温板放置在模板内侧，冷（热）桥（梁、柱）、剪力墙混凝土浇筑时与发泡陶瓷保温板能较好地粘结，应优先采用。但现浇的方式对施工要求较高。发泡陶瓷保温板是脆性的陶瓷材料，施工中搬运扔摔、安装敲击、振动棒磕碰、拆模时撬动都会导致发泡陶瓷保温板开裂破坏，应严格按相关要求文明施工，构件浇筑成型后应做好成品保护工作，以减少材料的破损。试验表明发泡陶瓷保温板尺寸过大在施工搬运和安装过程中容易受损，一般讲主规格尺寸定为较合理的600 mm×600 mm。施工后7d内，进行遮蔽保护，防止烈日暴晒，是防止抹面砂浆失水过多、收缩过快而产生空鼓、开裂的有效的手段。

6. 4. 1 、6. 4. 2  交接面拉结、抗裂防渗处理要求在《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16等标准中均有详细的规定，应严格执行。

##### 6. 5. 1  工程实践证明，蒸压加气混凝土砌块砌体需经过一定的时间，含水率才能下降达到基本稳定。

6. 5. 2  采用保水性较好、收缩较小、抗裂性能好的专用抹面砂浆抹面是减少收缩裂缝的一项有效措施。

6. 5. 3  实践证明，控制加气混凝土砌块砌体抹灰前的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。抹灰前含水率一般控制在15%以内。考虑到我省大部分地区相对湿度较高，适当放宽至20%。

6. 6. 1  目前蒸压加气混凝土砌块冬期施工的经验尚少，为慎重起见，承重的自保温砌体不宜进行冬期施工。

7  验  收

7. 1. 1、7. 1. 2  这两条是从材料着手进行质量控制的重要手段。复验项目主要针对那些直接影响节能效果或系统安全的材料的部分参数。复验应为见证取样送检。