# 江苏省城市道路照明工程技术规程

摘要：为了适应现代化城市建设的需要，加快道路照明建设事业的发展，提高道路照明配电网络和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行，特制定本规程。

第一章    总则

1 、为了适应现代化城市建设的需要，加快道路照明建设事业的发展，提高道路照明配电网络和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行，特制定本规程。 
2 、本规程适用于额定电压在 380 伏及以下的道路照明配电网络和用电装置。 
3 、凡本处设计、安装、检修人员，都应认真学习、掌握，严格执行本规程。 
4 、所有使用的道路照明电气设备器材，均应符合国家或部颁的现行技术标准，并具有合格证件，设备应有铭牌。 
5 、施工中的安全技术措施，应遵守本规程和道路照明建设安全技术操作规程的有关规定。 
本规程如与上级或供电部门有关规程相低触，以上级和供电部门规定为准。

第二章    配电装置和控制

第一节    配电室

6 、路灯配电变压器 100KVA 及以上，住宅小区 5 万平方米建筑都必须设置专用配电室，其建筑面积不小于 60 平方米。 
7 、配电室应尽可能靠近供电变压器。室内配电柜四周走道路一般不小于：柜前 1.5 米，柜后 0.8 米，柜左右两侧各 0.8 米，配电室门应向外开。 
8 、配电室的土建工程质量，应符合现行的建筑工程施工及检收规范中有关规定。 
9 、路灯配电柜安装前，土建工程应具备下列条件； 
（ 1 ）拆除对电器安装有碍的模板、脚手架等，场地清理干净，屋顶、楼谢绝有渗漏； 
（ 2 ）室内地面基层施工和门窗安装完毕，门窗必须设置离盗、防小动物进入配电室的安全装置； 
（ 3 ）设备基础和构架达到允许安装的强度；焊接构件的机械强度符合设计要求； 
（ 4 ）预埋件、预留孔的位置和尺寸符合设计要求，金属预埋件必须热镀锌处理，预埋牢固可靠； 
（ 5 ）凡进行装饰工作时，有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。 
10 、配电室时出引线，宜采用地埋线路，其导线截面应按导线的允许载流量选择。进线的负荷电流按变压器额定电流的 1.3 倍计算；引出线的负荷电流按分路最大工作电流计算。 
11 、配电室进出线，如架空线引线必须采用绝缘导线，接户支架对地面距离不应小于 2.5 米。导线穿墙时，穿墙部分应套绝缘保护。

第二节    配电柜安装

12 、基础槽钢安装，其允许偏差符合表一的规定，配电柜体单独或成列安装时，其垂直度、水平度、柜间接缝等的允许偏差应符合表二的规定。

表一    基础槽钢安装的允许偏差

| 项目 | 次 项目 |  | 允许偏差（毫 米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂 直 度 | 全长5米 | 每 米1 |
| 2 | 水平度 | 全场5米 | 每 米1 |

13 、配电柜安装在震动的场所。应采取防震措施。柜内设备各构件间连接应牢固，基础槽钠应接地可靠。计量、总控、分路控制等柜体不宜与基础槽钢焊死。 
14 、配电柜的接地应牢固良好，装不电器的可开启的柜门，应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。

表二    配电柜安装的允许偏差

| 项目 | 次 项目 | 允 许 偏 差（毫 米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂 直 度 | （每 米）1.5 |
| 2 | 水 平 度 | 相邻两柜面顶部 2 成列柜顶部 5 |
| 3 | 不 平 度 | 相 邻 两 柜 边 1 成 列 柜 面 5 |
| 4 | 盘 间 接 缝 | 2 |

15 、柜体的漆层完整、无损伤、固定电器的（可拆部分）支架等应热镀锌防腐处理。安装于同一室内的柜体颜色宜和谐一致。 
16 、配电柜上的电器安装应符合下列要求： 
（ 1 ）规格应符合设计要求，外观应完整，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好； 
（ 2 ）各电器应能单独拆装更换，而不影响其它电器及导线束的固定； 
（ 3 ）发热元件宜安装于柜顶； 
（ 4 ）熔断器的熔体规格应符合设计要求； 
（ 5 ）信号装置回路的信号灯、光字牌、电玲、事故电钟等应显示准确，工作可靠。 
17 、端子板的安装应符合下列要求：端子板应无损坏，牢固可靠，绝缘良好；应便于更换且接线方便。 
18 、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置。 
19 、二次回路的带电体之间或带电体与接地间，其电气间隙不应小于 4 毫米。漏电距离不应小于 6 毫米。 
20 、柜上的母线两侧和二次回路、接线端子应标明其代号或名称的标志牌，字迹应清晰，且不易褪色。 
21 、柜上母线及其分支线（排）的裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间的电气间隙和漏电柜距离应符合表三的规定。

表三    柜上裸露母线的电气间隙和漏电距离

| 类 别 | 气间隙（毫米） | 漏电距离（毫米） |
| --- | --- | --- |
| 配电柜、盘、电容屏、动力箱 | 12 | 20 |
| 照明箱 | 10 | 22 |

二次回路结线要求； 
（ 1 ）按图施工，接线正确； 
（ 2 ）电气回路的连接（螺栓连接、插接、焊接等）应牢固可靠； 
（ 3 ）电缆芯线和所配导线的端部均应标明各分路线路名称；字迹清晰且不易脱色； 
（ 4 ）配线整齐、清晰、美观；导线绝缘良好，无损伤； 
（ 5 ）柜内的导线不应有接头，采用截面不小于 1 平方毫米，电压不低于 400 伏的铜芯绝缘导线； 
（ 6 ）每个端子板的每侧接线一般为一根，谢绝超过两根； 
（ 7 ）各电器时出线端、上端接电源、下端接负荷，相序应一致。 
23 、引进柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求： 
（ 1 ）引进柜内的电缆应排列整齐，避免交叉，并应固定牢靠，不使所接的端子板受到机械应力； 
（ 2 ）铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内；铠装钢带切断处的端部应扎紧，钢带层应予接地； 
（ 3 ）柜内的电线芯线，应按垂直或水平有规律地配置，谢绝任意歪斜交叉连接；备用芯应留有适当余度。

第三节    配电箱安装

24 、配电箱的箱内母线二次回路导线、电器排列等安装要求均按本规程第二章、第二节配电柜的有关规定。 
25 、配电箱安装在电杆上时，横担与开关箱应保持水平，谢绝倾斜，所有安装金属构件必须热镀锌处理，时出孔必须设在箱体的侧面或箱底，孔口光滑无毛刺。 
26 、落地式配电箱浇制混凝土标号谢绝低于 70 号标号，搅拌中不准含有粘土等杂物，石子清洗干净。 
27 、箱体应完整无缺，所编箱号必须清晰，门锁、绞链灵活、箱板、抱箍、电器、接线端子、桩头等固定螺栓必须加防松装置。 
28 、接触器磁铁心表面应无锈斑及油垢，触头的接触面应平整、清洁；活动部件动作应灵活，无卡阻；衔铁吸合后应无异常响声，触头接触紧密，断电后应能迅速脱开。 
29 、油浸式路灯开关除按本节第 28 条规定外，必须油箱内清洁无异物，油量不超过或低于油面线。 
30 、可控硅无触点交流开关，其选择的额定容量必须在实际运行负荷的二倍以上，耐压在 500 伏以上，设置的过流、过压保护要完整良好，每只可控硅必须装有散热装置，箱内装有避雷设施。 
31 、金属制作的配电箱进出线管及箱体应有良好的接地线，接地保护接地电阻不大于 10 欧姆。 
32 、合理选择箱内各种电器无件、接触器、开关、熔断器的额定电流和电压不应小于工作电流和电压。

第四节    供电与控制 
33 、道路照明供配电容量设计，应符合城市建设规划的要求确定，并留有发展余地。重要道路和区段的照明宜采用双电源供电。 
34 、在条件许可时尽可能采用专用变压器，如采用三相变压器时，必须三相负荷分配平衡，变压器宜在经济负荷率上运行。 
35 、配电计量，对高压汞灯、高压钠灯等气体放电光源，应加电容补偿（单灯或集中补偿），补偿后的功率因素应不小于 0.8 ，负荷率可选择在额定容量的 70~80%. 
36 、采用定时控制时应根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定路灯的停、开时间，并采用可靠性和一致性好的控制器件。 
37 、光控程度开关和微机照明控制仪应选择结构简单、计时精确（± 1 秒 / 天）、灵敏度高、可靠性强，具有较强的抗干扰能力的控制器。 
38 、在技术经济条件可能情况下，逐步实现路灯有线（或无线）三遥控制。 
39 、道路照明的开灯、关灯照度水平宜 2~10Lx 。

第三章    架空线路

第一节    一般要求

40 、道路照明线路的路径和导线截面选择，应符合城市建设规划的要求确定，并留有发展余地。 
41 、线路的末端电压不应低于额定电压的 90% 或始端电压的 95% 。 
42 、路灯线路与供电线路同电压等级的线路同杆同担并架时，其导线截面级差不宜大于 3 ；档柜不宜超过 50m ；导线同担架间距谢绝小于 o.45m ，单列单相路灯线线间距离谢绝小于 0.8m 。 
43 、架空线路的设计应与道路管线规划要求相一致，并做到方便施工、运行和维修，力求经济合理。 
第二节    导线 
44 、架空线路的导线，应采用符合国家电线产品技术标准的导线，禁止使用单股铝线、破股（拆股）线和铁线》 
45 、导线截面的选择应符合下列要求： 
（ 1 ）线路始端至末端的允许电压值损失为邕端电压的 7% ； 
（ 2 ）线路的最大工作电流，不应大于导线的允许截流量； 
（ 3 ）铜绞线的最小截面为 10 平方毫米，铝绞线的最小截面为 16 平方毫米； 
（ 4 ）三相四线制的零线截面应与相线截面相同。 
46 、导线有硬弯时，应剪断重接，导结在同一截面上不同的损伤面积，应按下列要求处理： 
（ 1 ）损伤面积占导线截面 5~10% 、应用绑线绑扎； 
（ 2 ）损伤面积占导线截面 10~20% 以上时，应辅以同规格导线后绑扎； 
（ 3 ）损伤面积占导线截面 20% 以上时，应剪断重接。 
47 、导线的接头应符合下列要求： 
（ 1 ）铝绞线的接头应采用压接或绕接。绕接时，其搭接长度不应小于导线直径的 25 倍； 
（ 2 ）新建线路在同一档内，每根导线不应超过一个接头； 
（ 3 ）导线接头距导线的固定点不应小于 0.5 米。 
48 、不同金属、不同规格和不同绞向的导线，严禁在档距内连接。 
49 、导线弧垂可根据现有线路的运行经验确定。考虑导线的初伸长对弧垂的影响，在紧线时，铝绞线应减少设计垂弧的 20% ，各相导线弧垂应一致。根据当时气温、按垂度表（表四）调整垂度：

表四    垂度表

温度  当温度为 10 ℃时  下列温度时增减的弧度（厘米）  
平方毫米  10  16  25  35  +25 ℃  — 10 ℃  
档柜（米）、弧垂（厘米）

裸铜线  
30  30  30  30  40  6  12  
40  40  40  40  50  8  16  
50~60  60  60  60  70  10  20  
裸铜线  
30    36  36  50  8  16  
40    48  48  62  10  20  
50~60    72  72  75  13  25  

50 、在同一档柜内，同层的导线截面不同，导线的弧垂应以其中最小截面的弧垂确定。 
第三节    横担安装及导线排列

51 、线路横担应有足够的机械强度，其规格不应小于 L50 × 50 × 5 毫米，横担和铁附件都必须热镀锌；瓷瓶产瓷釉表面光滑、无裂纹、缺釉、破损等缺陷。 
52 、横担的组装位置，应安装于受电侧，转角杆应装于拉线侧。其安装层应距符合表五的规定。 
53 、横担安装应平直，水平方向上下歪斜谢绝超过 30 毫米，线路的横向扭斜谢绝超过 50 毫米。抱箍应适合电杆直径大小，严禁用任何异物衬垫，应加快垫铁（安稳）固定。 
54 、紧固横担、抱箍、瓷瓶等部件的螺母要拧紧，露出的丝扣不应少于 2 扣，并必须加有垫圈。

表五    横担安装下其它线路层距表

| 类别 | 路灯线位置 | 最小层距（米） | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 千伏高压线 | 下层 | 1.2 | 事先必须征得其它线路运行单位的同意 |
| 35~110 千伏压线 | 下层 | 2.2 |  |
| 有线广播线路 | 上层 | 1.5 |  |
| 低压下低压转角 | 上下层 | 0.5 |  |
| 低压转角 | 上下层 | 0.3 |  |

55 、螺栓穿入方向：顺线路者从电源侧穿入，横线路者由左向右（面向受电侧），垂直地面者由下向上穿。 
56 、导线一般采用水平排列，零线不应高于相线，并靠近电杆。如果线路附近有建筑物，零线应尽量靠近建筑物侧，同一地区零线位置应统一 
57 、导线的线间距离，档距在 50 米及以下不应小于 0.4 米；档距 60 米以下不应小于 0.5 米。线路对地及各种工程设施最小垂直距离应符合表六的规定。 
58 、所有固定及绑缠连接用的绑线，应使用同规格绞线的单股线，但其直径谢绝小于 2 毫米。 
59 、导线在茶台瓷瓶上固定，直线杆上时导线绑在瓶脖上，在 30 度及以下角度杆上导线应绑在瓷瓶转角外侧的脖了。 
60 、线路导线每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离，不应小于 150 毫米。导线与拉线、电杆间的净空距离，不应小于 50 毫米。

表六    路灯架空线路对地及各种设施的最小垂直距离表

| 项次 | 线路经过地区与设施名称 | 最小垂直距离（米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居民区 | 6 |
| 2 | 非居民区 | 5 |
| 3 | 不能通航的及不能浮运的河、湖 | 5 |
| 4 | 居民密度很小、交通困难的地区 | 4 |
| 5 | 导线至铁路轨顶 | 7.5 |
| 6 | 导线至通讯线 | 1.25 |
| 7 | 1~10 千伏 | 2-4 |
| 8 | 35~110 千伏 | 3-5 |
| 9 | 154~220 千伏 | 6 |
| 10 | 与建筑物（水平距离为 1 米） | 2.5 |
| 11 | 与树木（垂直和水平） | 1 |
| 12 | 在管道上面通过 | 3 |
| 13 | 在管道下面通过 | 1.5 |
| 14 | 公路 | 7 |

第四节    电杆、拉线制作

61 、钢筋混凝土电杆表面应平整光滑，不应有混凝土脱落、露筋、跑浆等缺陷。放置地面检测时，不应有纵向裂纹，横向裂纹 0.2~0.35 毫米，长度不超过二分这之一周长。杆身弯曲不应超过杆长的千分之二，杆顶封堵良好。 
62 、电杆埋设深度，一般为杆长的六分之一。对松疏土壤及转角、终端等杆应适当加深或用混凝土加固，对低洼易积水的地方，杆根四周应将泥土填高夯实以利泄水。 
63 、金属杆必须进行热镀锌防腐处理，镀锌层厚度 0.65 毫米、每平方米约 450 克左右，因校直等因素作修整的部位和数量谢绝超过 2 处，修整面积不超过杆身整个表面积的 5% 。 
64 、金属杆必须有良好的焊接性能， 8 米及以内的杆身应无横向焊缝，纵向焊缝应焊疤均称、牢固、无虚焊现象。在不平放置且无负荷的条件下，杆身直线度误差为杆身全长的千分之三。 
65 、金属杆质量指标允许误差： 
（ 1 ）插入式高度（包括插入部分）允许误差为杆长的± 0.5% ； 
（ 2 ）法兰式高度允许误差为杆长的± 0.6% ； 
（ 3 ）杆身横截面尺寸允许误差± 1% ； 
（ 4 ）接线孔和电缆引入孔尺寸允许误差 +5 毫米。 
66 、架线后，杆身的倾斜不应大于杆长的 1% ，杆们横向偏离不应大于 100 毫米，转角杆及终端杆不应向受力方向倾斜。 
67 、转角、分支、终端、耐张和跨越等承力杆，均应装设拉线。拉线应固定在横担下 0.1~0.3 米处与电杆夹角一般为 45 度；若受地形限制，可适当减少增大，但不应小于 30 度或大于 60 度。 
68 、跨越道路的不平拉线，对路面垂直距离不应低于 5 米，拉线柱倾斜角度为 10~20 度。穿越带电线路时，距带电部分至少保持 0.2 米，但必须装设与线路各电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装于最低导线 以下，高于地面 3 米以下。 
69 、拉线宜用镀锌钢绞线，设计安全系数为 2.0 ，截面不应小于 16 平方毫米。采用镀锌铁线时，设计安全系数为 2.5 ，用直径 4.0 毫米× 3 股以下，拉线的底把应按以上要求增加两股。 
70 、拉线上、下把连接处的装置要求： 
（ 1 ）花兰螺丝螺杆必须在露扣调整好后，再用 Φ 4.0 镀锌丝锁住。 
（ 2 ） UT 型线夹螺杆应设双螺帽，拉线断头应用铁丝绑扎。 
（ 3 ）楔型线夹内部要光滑，舌板与拉线接触紧密，断头端应用铁丝绑扎。 
71 、拉线的底把应露出地面 0.3~0.5 米，入土部分应进行防腐处理，拉线盘一般用 150 × 250 × 500 毫米的钢筋混凝土制块或坚硬石料，埋深一般与电杆埋深相同。 
72 、拉线坑和杆坑的回填土，应逐层夯实，并培起 0.3 米的防沉土台。

第四章 电缆线路

第一节 基本要求

73 、直接埋在地下的电缆，一般应使用铠装电缆。敷设前后必须时行检验，符合设计要求方可使用，检验内容：采用 500 伏兆欧表测量绝缘电阻一般不低于 10 兆欧；或作 5 倍以上直流耐压试验，时间为 5 分钟。 
74 、电缆弯曲半径应不小于下列规定，低绝缘多芯电缆，铅包为 15 倍、铝包均为 25 倍；橡胶或塑料绝缘多芯、单芯电缆，铠装为 10 倍，无铠装为 6 倍。 
75 、直埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔或人孔接线井或标桩，直线段手孔、人孔井间距离以不大于 150 米为宜。 
76 、电缆芯线连接，均应采用圆形套管联接，铜芯用铜套管压接，铝线用铝套管压接，铜铝电缆芯相接，应用铜铝过渡接头。各种套管要求达到： 
（ 1 ）铜套管为含铜 99.9% 以上的铜管制成； 
（ 2 ）铝套管为含铝 99.9% 以上的铝管制成； 
（ 3 ）联接套管中心偏移允许± 0.15 毫米，管的弯曲度每米长应不大于千分之三； 
（ 4 ）铜铅过渡接头在与导线压接前作退火处理。 
77 、电缆沟、人孔、手孔井内的电缆和中间接关，以及进入控制箱、配电柜的两端终端头均应有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。新建及大修后，应校核电缆所标指示牌是否相符。 
78 、电缆中间接头和终端头应有可靠的防水密封，以防水分浸入，剖切电缆线芯慎防损伤线芯绝缘，施工人员应为经过专门培训的合格的技工进行。 
79 、电缆线路必须有原始施工记录，准确的长度 、截面积、电压、型号、安装日期、线路的参数，中间接头和终端头的编号、装置目期及施工人员名字等。 
80 、电缆线路上的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。