高 尔 夫 国 际 花 园

(小区智能化系统工程)

方

案

招

标

文

件

高尔夫(南京)房地产有限公司

方案招标书

高尔夫(南京)房地产有限公司，就高尔夫国际花园项目智能化系统进行前期的方案招标，欢迎具备相应资质的系统工程公司前来投标。因本次招标为前期方案的内部入围招标，待确定了方案入围厂商后再行进行工程招标。未尽事宜及相关事宜请与高尔夫（南京）房地产公司进行联系。

投标厂商对小区的方案规划需根据业主已确定的系统要求进行编制，并附详细的材料、设备配置表（附详细的设备样本），并按要求对系统设备单价进行详细报价（以Excel文档进行处理）。

投标厂商需提交规划方案书正式文本一份（含设计图纸、设备材料报价书）

及电子档文本一份。

投标人如对本招标文件及相关要求需要咨询时，请与高尔夫（南京）房地

产公司进行联系。

方案招标形式：邀请招标

小区方案送达截止时间：2003-12-19

联系人：彭道权、梁中亭

电  话：025-2123638-810

传  真：025-2123602

地  址：南京市江宁开发区利源中路86号

高尔夫（南京）房地产有限公司

2003-11-25

1、项目概述

项目概述：

高尔夫国际花园为精装修的高档住宅小区。小区建筑以11+1F层小高层建筑为主，配合部分高档办公楼、沿街商铺、会所等设施。

2、招标设备及服务内容：

A、招标设备及服务内容：

本次招标的是高尔夫国际花园项目工程智能化系统工程，其所需全部设备、材料、软件及安装、调试，直至验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。投标厂商所投报的方案必须满足上述的相关要求。

B、智能化系统工程的组成

智能化系统工程由4个子系统组成，4个子系统分别为：

（1）安全防范子系统

（2）管理与设备监控子系统

（3）信息网络子系统

（4）智能化系统集成子系统

C、技术要求

（1）总体要求：

a、小区智能化系统的硬件包括：信息网络、系统控制设备、计算机、公用机电设备、计量仪表和电子器材等。系统硬件在选型时应具有先进性，避免短期内因技术陈旧造成整个系统性能不高和过时淘汰；

b、在充分考虑先进性的同时，硬件系统立足于用户对整个系统的具体需求。优先选择先进、适用、技术成熟，最大限度地发挥投资效益；

c、无论系统设备还是网络拓扑结构，都具有良好的开放性，并提供标准接口，同时考虑兼容性。网络和相关产品的选择以先进性和适用性为基础，优先考虑采用支持TCP/IP通讯协议的产品。系统设备优先选择根据已有国际标准设计、生产标准化设备，避免因兼容性差造成系统难以升级或拓展；

d、随着社会的不断发展和进步，住宅小区智能化系统的规模化、自动化程度会不断扩大和提高，用户的需求会不断变化，因此系统的硬件选择充分考虑了未来的可升级性；

e、小区定位于高尚住宅小区，所有硬件设备的选型、尤其是公共设备及业主户内设备的选型，充分考虑其品牌效应及外型精美度。

f、依照上述设计构想和原则，智能化系统集成公司在投标方案中应提供由安全防范子系统、管理与设备监控子系统、信息网络子系统、智能化系统集成四个部分有机结合而组成的一体化解决方案。

（2）各子系统总体要求：

智能化系统的硬件配置以建设部《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》实施细则中的星级标准布线实施。同时参考《江苏省智能住宅小区评定标准》（讨论稿），为小区今后的评审做好硬件上的准备。各子系统具体硬件配置要求如下：

a、安全防范子系统：

通过在小区周界、重点部位与住户室内安装安全防范的装置，并由小区物业管理中心统一管理，来提高小区安全防范水平。

b、住宅报警装置：

户门安装防盗报警装置，依据实际需要阳台外窗安装防范报警装置；住户室内安装燃气泄露自动报警装置。

c、访客对讲装置：

访客对讲装置采用联网型可视对讲装置，小区主要出入口、单元门安装访客对讲装置。

d、周界防越报警装置：

对封闭式管理的小区周界设置越界探测装置，并与小区周界闭路电视监控装置及室外照明系统联动。小区物业管理中心采用电子地图指示报警区域，并配置声、光提示，能及时发现非法越界者并能实时显示报警路段和报警时间，自动记录与保存报警信息。

e、闭路电视监控：

对居住小区主要通道、停车场、单元门厅等部位适当地设置摄像机，达到有效的监视目的。小区物业管理中心可自动/手动切换系统图像，可对摄像机云台及镜头进行控制；可对所监控的重要部位进行长时间录像。

f、电子巡更装置：

采用离线式巡更系统，巡更站点根据小区物业管理需要设立巡更点。计算机管理系统通过采集器将每日巡更信息自动存储（不可更改），并出具巡更报告，从而实现对保安巡更人员的监督管理。

（3）管理与监控子系统：

车辆出入与停车管理装置：

小区内车辆出入口通过IC卡进行管理，停车库出入口车辆管理装置与小区物业管理中心计算机联网使用。实现车辆出入与存放时间记录、查询、区内车辆存放管理等。

公共广播与背景音乐：

在小区室外公共场所安装有线广播装置，播放背景音乐、业务广播或通知等。本工程消防紧急广播独立设置，并可与小区公共广播实施联动。

物业管理计算机系统：

小区建立因特网站，住户可在网上查询物业管理信息。小区内安全防范子系统，车辆出入与停车管理装置、设备监控装置等与小区物业管理的计算机系统联网，便于及时对报警信号做出响应及处理。小区内采用“一卡通”技术。

设备监控装置：

在小区物业管理中心或分控制中心内应具备下列功能：

1、电梯故障报警、电梯内人员求救信号指示或语音对讲；

2、对景观照明实时控制；

3、对所有监控设备的运行维护进行集中管理；

4、对小区集中供热设备的运行与故障状态进行监测管理；

5、公共设施监控信息与相关部门或专业维修部门联网。

信息网络子系统：

本子系统是由小区宽带接入网、控制网、有线电视网和电话网等所组成。控制网中有关信息，通过小区宽带接入网传输到居住小区物业管理中心计算机系统中，用于统一管理。

1、小区宽带接入网、有线电视网和电话网等各自成系统。小区宽带接入网的网络类型FTTx（x可为B、F，即光纤到楼栋、光纤到楼层）。

2、在小区主要出入口设置LED电子大屏幕，发布小区物业管理及公共信息。

3、综合布线不含在本次招标范围内。

（4）智能化系统集成子系统

a、小区智能化系统平台构建：

小区智能化系统的平台在先进的计算机技术、通信技术、控制技术及IC卡技术基础上，充分利用现在公共信息网络资源，采用系统集成方法，努力实现在宽带数据网络和电话网的基础平台上实现智能化系统的整合。逐布建立一个沟通小区内部住户与住户、住户与小区综合服务中心，住户与外部社会的多煤体综合信息交互系统，为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。

b、小区智能化系统总体构架：

根据分期开发、分批入住的原则，智能化系统构架能够满足建成一个组团，投入使用一个组团的目标。整个小区设置一个总控中心；小区智能化系统骨干均为有线网络，每个分控网络应可独立运行，又可接受总控中心的监控。

各子系统技术配置要求应不低于下述要求：

1、总的要求：工程投标中各系统产品的选用均应满足本节提出的技术性能和指标要求，并在此基础上可有所拓展。本工程中使用的产品凡符合国家强制性产品认证（CCC）范围的产品，必须具有CCC论证。

2、安全防范子系统：

（1）可视对讲系统：

a、系统功能：本系统应满足同时通过与来访者通话和用摄像机辨别来访者相貌确认来访者身份，以决定是否打开楼门电控锁，达到安全方便管理的目的。本工程可视对讲系统应具有联网和管理功能，并应实现来访者、住户和管理机的相互通讯功能。系统应具有多通道功能，即能满足多个小区门口机同时呼叫不同单元住户机。

b、网络规模：本系统容量应不小于2000户。

c、主要器件指标：

1、户内可视话机：可视话机内带有短路和过载保护；不小于4”彩色显示器，具有对比度、亮度调节功能；图像水平分辨率不小于420线；

2、摄像机：黑白1/3”CCD，最大水平视角不小于78度，水平清晰度不小于

420TVL；室外工作温度-10~+50。C；夜视红外LED光源；

3、门口机：美观坚固的金属面板，具有防撬、防水性能；面板麦克风、扬声器

均应拾音和扩音清晰；

4、键盘：多层住宅采用直按式键盘，小高层住宅采用按键式键盘，键盘带LED

发光照明；

5、管理机：4”彩色显示器，具有图像清晰度、对比度、亮度控制功能；图像水

平分辨率不小于420线；管理机可呼叫和监看各门口机，可与门口机和户内

机通话，可实现管理机与管理机之间的通话和呼叫；可存贮和显示未应答的

呼叫信息；管理机应具有与上位PC机通讯的接口，并可实现数据上传。

d、闭路电视监控系统：

系统功能：本系统应由摄像、传输、控制、显示和记录四个部分组成；闭路电视监控系统应能保证对小区周边、出入口、公共场所、电梯、地下车库等重要部位的实时监控；小区的出入口、公共场所宜采用彩色摄像机监控，其余部位可采用黑白摄像机监控；采用由分布式的数字矩阵主机组成的数字矩阵网络，实现集散式的控制、监视和记录功能。

e、摄像机：

1、小区边界、车库出入口、地下车库等部位采用固定式黑白摄像机：1/3”CCD，视频输出1Vp-p±3 dB，电阻75Ω，BNC接头；有效像素不小于300000，水平清晰度不小于450TVL；信噪比不小于50dB；最小照度0.1LUX，镜头安装方式C/CS，定焦距标准镜头；环境温度-20℃~+50℃。

2、单元门厅安装固定式球黑白摄像机：1/4”CCD，视频输出1Vp-p±3 dB，电阻75Ω，BNC接头；有效像素不小于300000，水平清晰度不小于450TVL；信噪比不小于50dB；最小照度0.5LUX，手动调整视场角，环境温度-20℃~+50℃。

3、公共场所、小区出入口等重要部位采用彩色变焦数字一体化摄像机：1/4”CCD，视频输出1Vp-p±3 dB，电阻75Ω，BNC接头；有效像素不小于350000，水平清晰度不小于480TVL；信噪比不小于46dB；最小照度1LUX，16倍光学变焦，光圈运作和对焦方式为自动；环境温度-20℃~+50℃。

4、辅助设备：室外摄像机罩、云台、解码器、支架、机柜等辅助设备在保证质量和满足性能的前提下由工程公司自行选用。

数字矩阵网络：

1、系统组成：整个闭路电视监控系统实现两级管理：第一级各分控中心DVR由小区现场摄像机直接输入视频信号，分控中心DVR具有：矩阵切换、画面分割、帧切换、云台控制、图像实时记录、存储和查询功能、报警联动等功能，并通过Ethernet（以太网）、TCP/IP网络采用图像压缩技术将信号上传至总控中心。第二级总控中心数字矩阵通过通过Ethernet（以太网）、TCP/IP网络传输，实现对全系统的监控和管理能力，如：实时调用任意的现场摄像机图像、控制云台、图像实时记录、存储和查询、报警联动等功能，通过图形解压技术实现屏幕墙显示。

2、网络功能：该系统应具有良好的网络适应能力，具有多用户下的权限管理、流量控制、负载平衡等机制，以满足用户在特定网络条件下的匹配。

3、系统功能：应提供第三方集成接口、报警联动、网络分控，以及多级安全管理功能。

4、监视器：监视器可选用带有VGA端口的25”彩色电视机。

5、周界防范系统：本工程的周界防范探测器采用主动式红外对射探测器，周界报警系统宜采用总线式报警主机，报警主机应具有与数字矩阵系统通讯接口，实现报警信号与灯光、警铃、摄像机联动的功能。

（1）红外对射探测器：对各种杂音、散光、乱光等有强大抑制力，安定性高；雨、雾、雪的影响可经内部微电脑处理保持高度感应度，使对光线衰减的影响减至极限；脉冲式光束半导体振荡器不应受环境温度影响；对射装置应便于调节；对露水、降霜可采用超声波除霜、露机构，以及适合寒冷地区使用之加热器；光束频率可选配，适合多组安装，互不干扰；光学系统和电子回路均有防虫对策，基体附有防酸镀层；环境温度-30~+60℃；产品应采用封闭型探测器，并带防拆报警开关。

（2）报警主机：使用总线扩展的方式不小于120个防区，提供RS232接口和数字矩阵联网通讯，确保有效的对本系统进行集成管理。主机还可以提供电话接口，并与110系统联网提供可能。

（3）附件：为配合红外探测器安装的各类支架、金属杆在保证质量和满足性能的前提下由工程公司自行选用。

（4）门禁系统：门禁系统的设置包括小区出入口、单元门以及其它物业管理需要控制的出入口。小区门禁系统采用Ethernet、TCP/IP网络传输协议的联网系统或RS-485联网系统，由门禁控制器、读卡器、电动门锁、电动门机及上位管理软件组成。

1、门禁控制器：一台门禁控制器不少于联接4个读卡器；每扇门宜连接门磁开关，达到防盗功效；设有火灾报警的区域，当火灾发生时能自动将门开启；可连接不同类别感应卡、不同厂商的读卡器；人员资料更新或门禁主机程序版本更新，可直接由网络下载完成；具有防拆报警功能。

2、智能卡、读卡器；采用智能型读卡器，实现一卡通功能。开放接口协议，数据传输安全，传输速率不小于9600bps。采用非接触式IC卡，容量不小于1KB，16个独立扇区，每个扇区应有独立的密码和权限。

3、电动门锁：根据单元门的形式可配置磁力锁具或电插锁具：通电闭锁、断电开锁功能，带有门磁开关、材质面料为不锈钢、工作电压12/24V。电磁锁具：承受力600磅，带有门磁开关。

4、电动门机（用于小区出入口大门控制）：电源AC50Hz 230V、防护等级IP43、转速0.1~0.15M/S，转矩不小于17N-m、最大推拉力不小于480N、推拉门的最大重量不小于600Kg、工作环境温度-20~+70℃；电动门机内应配有可编程的控制单元可实现：自动/手动控制、光感防闸保护、红外传感/门禁开关门、开关指示灯显示、开门步进控制等功能；

5、软件功能：以Ethernet网络TCP/IP传输协议与计算机联机；可与计算机或单机使用；可辨识卡号不小于10000张，并可识别设定密码；可储存不小于10000条人员进出资料；停电时系统设定资料及人员进出资料可保存一年，可自动侦测卡片阅读机联机状况；

（5）安居安防系统：

本工程选用的家居安防系统产品，需经公安部门认证。家居安防功能宜采用独立安防系统实现，但需满足基本功能：户内独立安防回路大于6个防区，住户的撤布防功能应简便宜行，家庭安防报警系统应能通过小区宽带网络或电话网络迅速可靠的与小区物管中心通讯。

1、家居安防探测器：

a、壁装式双层幕帘红外探测器主要指标为：覆盖范围：3.6m*6.0m(w)；光束夹角：0~7度；供电电压：DC10~16V；报警输出DC24V  0.1A（常闭触点）：报警时间：2~5秒；工作温度：-20~+60℃；双极性可编程脉冲计数器减少误报警功能。

b、壁装红外探测器主要技术指标为：范围标准镜片11MX4M；基于微处理器的防误报功能；防拆功能：工作温度：-29~+50℃；供电电压：DC 9~16V。

c、煤气泄露报警器：检测原理：半导体式、现场报警方式：声、光报警；现场显示：（正常监测）绿灯亮，（发生漏气）蜂鸣器间断刺耳鸣叫，同时红灯闪烁（监测失效）绿灯不亮或蜂鸣器连续鸣叫，响应时间：小于30秒；报警音量：大于80Db（距报警器1米处）；电源：AC220V±10%  50Hz±5%或DC12V±5%；报警浓度：气体爆炸浓度下限的确良/10~1/4；报警输出：继电器常闭（NC）或常开（NO）触点输出；输出延迟时间：小于20秒；温度范围：-10~+40℃；温度范围：20~90%RH。

d、管道燃气切断阀：阀门口径：DN15~DN25；最大工作压力：500mbar~6bar；关闭时间：小于1秒；关阀方式：手动关阀、电脉冲驱动关阀；打开方式：手动复位；工作温度：-15~+60℃；输入电压：24VDC；防护等级：IP54、IP65；防爆标志：EExmⅡBT4、EExmⅡBT6；材质：压铸铝、不锈钢、铜和橡胶。

e、手动紧急按钮：优质阻燃材料，86安全盒，钥匙复位，电流/电压：0.3A/12V；报警方式：常开、常闭触点。

（6）电子巡更：

1、功能要求：本工程采用离线式巡更系统，小区适当位置设置巡更点，并规定保安人员巡更路线和巡更时间，当保安人员到达某巡更点时，巡更棒将采集当时的位置和时间信息。计算机管理系统应将每日巡更信息自动存储（不机更改），并规定出具巡更报告。（巡更点--信息钮、采集器、传输器、管理系统）。

2、信息钮：小区的巡更站点采用可粘贴的不锈钢信息钮，内置防水储存芯片（包括不可修改的全球唯一的48位码，可读写的存储容量为4K，可保存数据十年以上）。

3、数据采集器：读写头由金属浇注而成，牢固可靠，适应各种恶劣环境。双电池设计保证无掉电之忧，磁性的9V电池连续使用一年，后备电池可保存数据达十年之久。具有128K内存容量，可自动记录5000条信息，内置实时时钟，可自动记录采集器的日期和时间。

4、传输器：传输速率不低于19.2K，串行通讯连接。配置4套传输设备。

5、中央通讯与管理软件：可设置数据采集器的各种功能，把信息传输入计算机转化为ASCⅡ文本文件送入数据库或电子表格中，按系统使用的不同领域，提供多种数据处理的方法。

管理与监控子系统：

1、车库管理系统：

（1）系统功能：车辆出入和停车库管理分为两级：第一级由小区三个出入口组成，每个按一进一出设计，设有读卡机、闸机、影像比对、计算机管理系统。整个小区出入口智能停车场管理系统可以采用局域网（LAN）形式连接。第二级由小区每个车库闸机、出入口闸门读卡机刷组成，各车库车辆进出数据和小区出入口管理数据均通过TCP/IP协议上传至车辆出入和停车管理系统服务器，实现小区车辆信息集中管理。小区入口管理系统具有图像对比功能，通过该功能可以将进入的车辆外形和车牌号摄录下来并保存在服务器数据库中，当车辆外出读卡时，屏幕上自动出现车辆在出入处摄录图像和在入口处摄录的图像，操作人员可以将出场的车辆与服务器中记录的IC卡号和摄录的图像进行对比，以确定卡号、车形、车牌编号等与记录相符后，启动自动道闸升起闸杆，放行车车辆。通过计算机的图像处理与自动识别，对车辆进出停车场的收费、保安和管理等进行全方位管理。

（2）出入口闸机：红外遥控（遥控距离5米以上）、IC卡读卡开启闸机功能；电源AC 230V 50Hz；闸杆变形比小于1/456；闸机力矩大于150N-m；闸机开机时间不大于3.5秒；工作环境温度-20~+70℃；防护等级IP43；闸机具有防砸车功能。

（3）软件功能：系统软件应对车辆的进出时间、收费状况、对IC卡及遥控器的使用权限和时间等进行管理并打印记录。

（4）其他附件：摄像机、视频卡、地感线圈、读卡器、红外接收器等附件由投标商自行配置。

2、小区背景音乐系统：

（1）系统功能：（按小区实际配置相应的回路）广播含有服务性广播和业务性广播二个功能：服务性广播，主要用于室外公共区域的广播和小区绿地、广场的背景音乐、小区介绍，以及可能需要的内容定时的播放等。业务性广播为，小区通知、找人等寻呼用途。

（2）节目源：调频调幅收音机、多碟激光唱机、系统自备麦克风、其他数字节目音源。

（3）控制系统：带优先控制的主机、用于各种广播的优先次序的设定；设监听背景音响区域选择器，可对系统内信号输出进行监听，监听的播放情况，以确认系统的工作状态。本工程的公共广播控制系统应具有分路选择功能，并具有与火灾紧急广播的联动接口。

（4）功放的配置：广播功放采用100V恒压输出功率放大器；功放的额定输出功率根据扬声器配置，不宜小于广播扬声器总功率的1.3倍左右。

（5）扬声器：草地音箱具有防水、防晒、防变形、永不生锈等优秀性能，音色清晰优美，漂亮的外形容易溶入各种室外绿化草地场所。功率：20~30W，电压：70~100V，灵敏度：不小于95Db，频率：60~13000Hz。

3、公共设备的控制系统：

（1）系统功能：对小区路灯及景观照明等实现自动化的控制和监测；

（2）设备性能要求：系统采用DDC控制器集散型控制或现场总线控制；

（3）DDC控制器技术指标：电源：AC 50Hz 24V；工作温度：0~+50℃；模拟输入：0-10V，4-20MA；模拟输出：0-10V  DC；数字输入：无源触点；数字输出：晶闸管输出（24V 18VA）；系统通讯协议：RS485、Lonworks、自由拓扑结构或总线结构；

（4）系统软件：具有中文图形化的界面、实时系统显示、多级管理口令、报警纪录、趋势管理、时间表对象、报表设计、Internet远程监控功能；整套系统宜于小区物业管理系统集成。

信息网络子系统：

1、电话、宽带网络、有线电视：小区主要信息系统由电信营运公司和有线电视台负责实施，不在本次招标范围之内。

2、LED电子屏显示系统：小区LED电子屏显示系统的目的在于及时向小区居民发布各项信息。本工程推荐采用三色（红、绿、黄）显示屏，面积为2000*1500mm，主要功能：户外显示文字及二维图像显示功能。

（1）显示屏的主要技术参数应满足：

a、像素规格：15*15mm像素、中心距15.4mm；像素管内：2只超高亮红、2只超高亮绿发光二极管；红管亮度：300mcd/只，绿管亮度：250mcd/只，分辨率：4096/m2。

b、像素规格：单点直径5mm超亮红管、像素中心距10.16mm；红管亮度：1200mcd/只，绿管亮度：250mcd/只，分辨率：10000/m2。

c、像素防雷、防雪、防尘、防盐霉；

d、亮度：红色1200mcd/只，绿色：1000mcd/只

e、可视角度：-60~+60度；

f、盲点率：小于0.3%

g、平均无故障时间：10000小时。

h、系统供电电压：AC220V，功耗：200W/ m2，最大功耗200W/ m2。

l、控制方式：采用1/8占空比扫描。

j、通讯距离大于300m。

k、软件功能：应可支持Windows操作系统；图文软件可将各种文字、图像以生动的形式在大屏上显示；对图文有强大的编辑手段；对整个节目内容的播排时间和形式可以自由调节，可以播放二维动画效果。

物业管理与系统集成：

1、系统集成的平台功能：本工程的系统集成应包含安全防范子系统、管理与监控子系统、信息网络子系统。系统集成的软件应建立在小区物业管理软件平台基础之上，从而达到高效、快捷、便于管理、节省投资之功效。所有系统软件的操作界面均为中文界面。

2、物业管理系统的功能：

（1）工程设计文件管理：提供对社区工程文件的登记、维护、查询检索等管理功能，具有统一的登记录入界面，按查询用户的级别提供查询服务，登记与查询按照工程文件的用途与性质有一定的分类。

（2）居民信息管理：建立住户信息库，实现住户档案数据的计算机化管理，使居民的登记与查询简易而快速，对居民的信息查询应有一定的权限检测，按权限进行查询，分级管理，同时应有变更功能。

（3）设备报修、维护管理：以日常设备的维护与报修登记设备维护与报修，信息，对设备报修、维护管理情况有查询、考核与统计等管理功能，定期产生考核情况明细，报修信息的录入具有多条途径，具有网上报修功能，相应的费用通过收费信息系统进行统一的结算。

（4）小区管线信息管理：社区内管线分布情况有登记录入、维护、查询等管理功能，可在社区网上进行查询，对信息有分级管理与权限查询。

（5）物业收费自动化系统：对纳入社区收费管理系统的收费项目进行电子收费管理，提供网上应缴费用的查询，定期催缴，对没有上网能力的住户提供电话查询或者到物业管理中心进行查询，具有收费的登记、转帐、统计功能，及收费项目、记费方式的变更登记等功能，同时将其他各子系统相应的收费信息递交收费信息系统进行统一结算，居民可通过社区电子银行或IC卡缴费。

（6）来客访问管理：对出入社区的外来人员进行人员信息、出入信息的登记、汇总、监督管理，可查询。

（7）设备运行状态信息管理及调控：对社区内各类设备的基本信息及其运行状况进行登记、维护，对修理、更换情况进行汇总。

3、系统集成的网络结构：本工程的智能化系统集成，推荐采用下列两种网络结构模式，其结果均应实现智能化设备系统与物业管理系统的有机结合，全面提升小区管理水平和服务等级的目的。

（1）一体化平台：采用功能强大的一体化中控和管理软件实现上述各系统的集成化管理；此平台除提供中控和管理软件外，同时提供对应的网络控制器、控制模块、接口、DDC而实现软硬一体化平台解决方案；系统网络结构可基于TCP/IP通讯协议，利用小区内宽带网络构筑设备的通讯网络；现场设备的控制采用基于网络控制器的RS-485或Lonworks通讯协议连接相应控制模块实现现场控制。

（2）多系统集成平台：该系统平台在弱电子系统具有开放式接口的前提下，通过建立与弱电子系统的通讯网关，可以采集分散的、相互独立的弱电子系统数据，真正做到物业的自动化管理。系统采用C/S（用户/服务器）或B/S（浏览器/服务器）模式，在不同的部门之间实现信息共享；系统提供开放的数据结构，使用户可自行扩展软件功能。通过配置功能完善的数据库和应用服务程序，组织完整的物业管理员操作界面，实现统一的操作平台和统一的监控与管理的界面环境。

物业管理中心设备组成及要求：

物业管理中心位置待定：——————所有管道按总平面图1#楼附近广场位置预埋。

投标人应根据以下设备配置情况，合理布置并提交机房平面布置图。

1、机房主要设备：柜式空调机、电视墙、主控台、宽带网络交换机及配线架、电话配线架及交换机、网络服务器及UPS电源、背景音乐控制柜（19”机柜）、消防报警及联动控制柜（19”机柜预留位置）。

2、其中主控台应配置设备：闭路电视监控监视器（17”纯平）、周界防越及电子巡更监视器（17”纯平）、三表远传监视器（17”纯平预留位置）、IC卡及车库管理监视器（17”纯平）、综合物业管理监视器（17”纯平）、可视对讲管理主机。

3、电源要求：在小区智能化监控中心设置UPS不间断电源，应采用在线式UPS电源。

（1）电源容量：UPS输出容量（VA）应根据机房设备的配置留有余量，投标方应在投标方案中提出UPS容量的计算过程。

（2）输入电压和频率：~380V±15%、50Hz±15%。

（3）输出电压和频率：~3220-240V可调、50Hz主要故障期指定的0.1%。

（4）总谐波失真（THD）＜3%。

（5）蓄电池后备时间：满载情况下4小时；

（6）蓄电池种类：全密封、免维修铅酸蓄电池，长寿命电解液。

（7）工作温度：0~40℃。

4、机房的防雷与接地：

（1）机房的接地电阻小于等于1欧姆。

（2）机房应做好防雷击电磁脉冲的技术措施。

投标人在进行投标报价时，以投标方案文件中提供的设备、材料清单数量为准报价，并在投标文件中提供相应的清单。

3、有关说明

（1）投标人必须对智能化系统4个子系统的全部进行投标，未对4个子系统的全部进行投标将被做为废标处理，中标人为本项目智能化系统工程总承包单位，对整个智能化系统工程全权负责。招标人有权对中标项目和内容进行调整，但并不影响中标人作为智能化系统总承包单位对整个系统工程的各项责任。

（2）投标人按以下要求选用相关设备：要求投标人根据招标文件、《项目智能化系统设计》及相关图纸中的技术要求及参数，选配相应的投标设备及产品。

（3）有关投村参数、文件及资料的提供

1、投标人应在投标文件中按总体、各子系统分别提供设备位置及线路布置图、连接图、机房布置图、特殊附件安装图及施工方案等。除表示所有有关设备、管道、电气线路和附件的布置外，还需表示各设施的位置、安装尺寸、施工土建要求、敷设电缆的要求、主要设备的用电要求、环境要求、装潢要求等，以及其他专业的划分界面。有关深度必须达到国家相关工程设计、施工、验收标准的要求。

2、投标人在投标文件中应分系统列出详细的设备、材料明细清单，并提供设备、材料的名称、牌号、型号规格、主要技术参数、必需的外形尺寸、单价、制造商全称及制造地点。

3、投标人应在投标文件中提供相关资质证书。

a、投标人应在投标文件中，提供相应的智能化系统相关的资质证书。

b、投标人应在投标文件中，提供设备生产厂家的授权资质证书。

c、投标人应在投标文件中提供完整的工程量清单及相应的电子文档，电子文档格式采用Excel格式。

d、投标人应在投标文件中提供整个住宅小区智能化系统工程完整的施工组织设计，要求按《项目智能化系统设计》及相关图纸要求进行编制，施工组织设计的主要内容包括但不仅限于以下内容：组织结构、施工方案、进度计划、施工装备及人员配置、项目经理及有关人员姓名、年龄、学历、履历、资历、已取得的相关资质证书，参加过类似项目的经验情况，在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间、技术保证措施等。

e、投标人应随投标文件提供工程的安装、验收标准。

f、投标人应随投标文件投供设备、材料的制造、安装、验收标准。

g、投标人应随投标文件提供产品样本。

h、中标人在设备交货时，应向买方提供设备、材料的装箱清单、中文使用说明书、保养、维护所必需的资料。

i、中标人所提供的设备、材料，如是国内企业或国内合资企业生产制造的，在交货时应提供出厂前的测试报告和产品合格证；如是国外生产制造的，在交货时应提供有关测试报告、产品合格证、原产地证书、报关资料和商检证明。

j、竣工图要求：

A、中标人提交的竣工图内容包括：除应提供平面布点图、线路施工图、设备安装图、机房布置图、特殊附件安装图等图纸外，还应提供设备安装接线图、主要装置运行程序图、系统操作手册、系统维护手册、系统测试数据、全套设备、材料、装置的器件手册、产品技术说明书等完整的相关资料。

B、中标人须负责汇总各子系统中标人（如果有的话）的全部竣工图纸一式五份和电脑磁盘备用一式二份。每张电脑磁盘上应按要求标注有关磁盘档案内容说明、系统编号及其他有关细节。

l、投标人应在投标文件中提供对招标人操作、维护人员的培训方案及计划。

m、投标人应在投标文件中提供售后服务的承诺（如果有的话）。

n、投标人应在投标文件中提供负责通过有关主管部门验收的承诺。

o、主要技术标准：

A、本次招标设计的技术标准和规范，产品标准和规范，工程标准和规范，验收标准和规范等必须符合国家有关标准及相关行业规范。

民用闭路监视系统工程技术规范                GB50198-94

建筑与建筑群综合布线系统施工与验收规范      GB/T50312-2000

安全防范工程程序与要求                      BA/T75-94

计算机软件开发规范                          GB8566-88

电气装置安装工程施工及验收规范              GBJ232-82

建筑智能化系统工程实施与验收规范            DB32/366-1999

建筑智能化系统工程评估标准                  DB32/T367-1999

工业自动化仪表工程施工及验收规范            GBJ98-86

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范      GB50174-92

《江苏省智能住宅小区评定票标谁》（讨论稿）

B、如果以上所列的主要技术标准和规范，有新的版本或新的规范，卖方应向买方提出建议和提供有关技术依据及资料。

C、没有国家标准和行业规范的产品，投标人应提供相关厂标。

（4）投标报价

1）投标人的报价，应包括招标文件所确定的招标范围内设计文件的全部内容以及完成上述内容所必须的全部费用，包括所需所有设备、材料运抵买方的工地现场，安装、调试完成并验收合格，直至交付买方使用的价格。即包括投标人自制的或外购的全部设备、材料价格、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、运输保险费、安装费、调试费、检测费、维保费、各种税费、招标人有关人员培训费、配合费及技术人认为需要的其他费用等。

2）投标报价方式：本工程采用固定价格报价。投标人应考虑施工期间各类材料、设备的市场变化和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。经招标人认可的设计变更和招标人要求变动的内容可按实调整，价格和优惠幅度同中标下浮率。

3）设备报价既要有投标总价，也要有子系统的分项报价。投标人未标明单价和合价的项目被视为此项费用已包含在图纸和工程量清单的其他单价和投标总价中，以后不再另行支付。

4）投标报价，以人民币为单价报价。

（5）在安装、调试过程中，中标人自己使用的工具，进入招标人工地现场后的保管，由中标人负责；中标人在招标人工地现场安装、调试人员的安全、保险，由中标人负责。

（6）需招标人配合的工作和条件

投标人应在投标文件中说明，如能中标，在调试过程中需招标人配合的工作和需招标人提供的条件。

（7）本次招标的评标标准和办法：

1、本次招标，我公司会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，推荐3家投标候选厂商进入下一轮的正式投标。

2、初步评审

1）关于重大偏差：

评标委员会对各投标文件方案是否实质性地响应我公司文件要求进行初步评审。投标文件对招标文件有1项重大偏差，即是对招标文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。投标文件具有下列情形之一者，属于对招标文件有重大偏差：

A、投标人提供的设备、材料未能满足招标人的要求；

B、招标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

C、投标文件载明的招标项目完成期限不能满足甲方要求；

D、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

E、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；

F、投标文件附有招标人不能接受的条件；

G、不符合招标规定的其他实质性要求。

2）关于细微偏差：

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。已做补正的，不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。

3）评审

本次招标，采取综合评估法进行评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分100分。评标委员会从以下几个方面对投标文件进行详细评审和打分：

A、投标文件的完整性，即投标文件是否对招标的内容全部响应，如有重大漏项，则为重大偏差；如有细微偏差，又拒不补正的，则予以扣分。

B、投标技术方案的符合性，即投标文件中方案符合性和投标设备的技术参数是否符合或优于招标文件要求；投标文件中的工程量清单的准确性；施工组织方案的完整性、合理性；如有细微偏差，又拒不补正的适当扣分。

C、投标设备质量的可靠性，主要对投标设备制造商的生产装备、规模、是否通过ISO9000质量体系认证、是否符合技术监督、消防、环保、卫生等有关要求、同类产品的业绩等几方面进行评价。

D、投标人履行合同的能力，主要对投标人的资质情况、注册资金、银行资信、经营状况进行评价。

E、投标价格的合理性，主要对投标报价进行评价，包括投标设备性能比等；投标人的付款方式与招标文件有偏差，适当扣分；以最低评标价为满分，按此确定扣分比例。

F、投标售后服务的适应性，主要对投标人是否有售后服务体系、在招标人所在地是否有售后服务机构及人员、售后服务承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间等方面，是否适应业主的要求进行评价。

（8）方案招标的设备单价，投标方应进行慎重考虑，在正式招标的过程投标单位的设备报价应低于此次报价，否则业主方将可能在正式招标评标过程中将按废标处理。

投标厂商提供相应的资格证明文件

格式一：营业执照副本（复印件）

格式二：联合投标协议书（原件）（如果有的话）

格式三：同类工程业绩证明（合同复印件和业主意见）

格式四：银行出具的金融信誉等级证书（复印件）（如果有的话）

格式五：工商行政管理部门颁布的“重合同、守信用企业”证书（复印件）（如果有的话）

格式六：投标人资格证明

格式七：产品合格文件

格式八：通过ISO9000认证证书（如果有的话）