| 工程名称 |  | 交底部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  | 日期 |  |
| 灯具安装工程技术交底 交底内容： 一、施工准备 （一）作业条件 1、灯具安装按已批准的设计进行施工。 2、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量，应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3、灯具安装前建筑工程应满足： 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 顶棚、地面等抹灰工作必须完成，地面清理工作应结束，房门可以关锁的情况下安装。 4、在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作 5、安装灯具用的接线盒口已修好。 6、成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7、已向安装灯具的操作人员做好技术交底。 （二）材质要求 1、灯具：各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂、灯箱歪翘等现象，各种型号的灯具应有合格证，进场时做验收检查并做好记录。 2、灯具导线：灯具配线严禁外露，灯具使用导线电压等级不低于交流500V，引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3、灯座：无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料（木）台：塑料台应有足够的强度，受力后无弯翘变形现象。木台应完整、无壁裂，油漆完好无脱落。 5、吊管：钢管做灯具吊管时，钢管内径不小于10mm，钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩：固定花灯的吊钩，其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径，不小于6mm。对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 7、瓷接头：应完好、无损，配件齐全。 8、支架：根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其它材料：白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 （三）工器具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳。 4、万用表、兆欧表。 5、电烙铁、焊锡、焊剂等。 二、质量要求 （一）普通灯具 1、主控项目 （1）灯具的固定应符合下列规定： 1）灯具重量大于3kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上; 2）软线吊灯，灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使电线不受力; 3）灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不小于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时，采用1个螺钉或螺栓固定。 （2）花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。 （3）当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm。 （4）固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。 （5）当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定： 1）一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值（采用安全电压时除外）： 室外：2.5m（室外墙上安装）; 厂房：2.5; 室内：2m; 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。 2）危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 （6）当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零(PEN)可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 2、一般项目 （1）引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定。 导线线芯最小截面积（mm2） 灯具安装的场所及用途 线芯最小截面积 铜芯软线 铜线 铅线 灯头线 民用建筑室内 0.5 0.5 2.5 工业建筑室内 0.5 1.0 2.5 室外 1.0 1.0 2.5 （2）灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定： 1）灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷; 2）软线吊灯的软线两端做保护扣，两端芯线搪锡;当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头; 3）除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在100W及以者采用瓷质灯头; 4）连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上; 5）灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。 （3）变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 （4）装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。 （5）安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 （6）投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 （7）安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。 （二）专用灯具 1、主控项目 （1）32V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1）行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; 2）变压外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠; 3）行灯变压器为双圈变压器，其电源侧和负荷侧有熔断器保护，熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流; 4）行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合坚固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 （2）游泳池和类似场所灯具（水下灯及防水灯具）的等电位联结应可靠，且有明显标识，其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管，严禁采用金属或有金属护层的导管。 （3）手术台无影灯安装应符合下列规定： 1）固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定孔数，且螺栓直径与底座孔径相适配，螺栓采用双螺母锁固; 2）在混凝土结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲主筋绑扎锁固; 3）配电箱内装有专用的总开关及分路开关，电源分别接在两条专用的回路上，开关至灯 具的电线采用额定电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。 （4）应急照明灯具安装应符合下列规定： 1）应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具; 2）应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15S;备用照明≤15S（金融商店交易所≤1.5S）;安全照明≤0.5S; 3）疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方; 4）疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m（人防工程不大于10m）; 5）疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等; 6）应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯，卤钨灯等光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上; 7）应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施; 8）疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。 （5）防爆灯具安装应符合下列规定： 1）灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相配。当设计无要求时，灯具种类和防爆结构的选刑应符合下表的规定： 灯具各类和防爆结构的选型 爆炸危险区域防爆结构 照明设备种类 I区 II区 隔爆型 d 增安型 e 隔爆型 d 增安型 e 固定式灯 ○ × ○ ○ 移动式灯 △ — ○ — 携带式电池灯 ○ — ○ — 镇流器 ○ △ ○ ○ 注：○为适用;△为慎用;×为不适用。 2）灯具配套齐全，不用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）; 3）灯具的安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具; 4）灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯; 5）开关安装位置便于操作，安装高度1.3m。 2、一般项目 （1）36V及以下行灯变压器和行灯安装应符合下列规定： 1）行灯变压器的固定支架牢固，油漆完整; 2）携带式局部照明灯电线采用橡套软线。 （2）手术台无影灯安装应符合下列规定： 1）底座紧贴顶板，四周无缝隙; 2）表面保持整洁、无污染、灯具镀、涂层完整无划伤。 （3）应急照明灯具安装应符合下列规定； 1）疏散照明采用荧光灯或白炽灯;安全照明采用卤钨灯，或采用瞬时可靠点燃的荧光灯; 2）安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩，面板亮度均匀度为1∶10（最低最高），保护罩应完整、无裂纹。 （4）防爆灯具安装应符合下列规定： 1）灯具及开关的外壳完整，无损伤、无凹陷或沟槽，灯罩无裂纹，金属护网无扭曲变形，防爆标志清晰; 2）灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好。 三、工艺流程 四、操作工艺 （一）熟悉图纸 灯具安装前应熟悉电气安装图纸，根据设计安装图纸作材料计划，灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。 （二）检查灯具 1、各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准，并且厂家提供的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。 2、灯具的配线应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。 3、灯内配线检查： ①灯内配线应符合设计要求及有关规定，导线绝缘良好，无漏电现象; ②穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、涮锡; ③灯箱内的导线不应过于靠近热光源，并采取隔热措施，灯具内配线应严禁外露; ④使用螺灯口时，相线必须压在灯芯柱上; ⑤荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。 4、特种灯具检查： ①各种标志灯的指示方向正确无误; ②应急灯必须灵敏可靠; ③事故照明灯具应有特殊标志; ④供局部照明的变压器必须是双圈的，一次应装有熔断器; ⑤携带式局部照明灯具用橡套导线。 （四）安装灯具 1、一般要求： （1）安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法，严禁使用木楔固定。 （2）照明灯具在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时，灯具周围应采取防火隔热措施，并选用冷光源的灯具。 （3）安装在绝缘台上的电气照明装置，其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 （4）电气照明装置的接线应牢固，电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。 （5）额定电压220伏金属灯具的保护接地要求： 1）凡安装距地面高度低于2.4米的灯具其金属外壳必须连接保护地线。 2）凡能进入的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具，由于使用及维修不便，为了安全其灯具金属外壳应连接保护地线。 3）灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接，其保护接地线截面应根据灯具的相截面选择，当灯具相线截面小于1.5mm2时其保护线截面不小于1.5mm2铜芯绝缘线。 （6）灯具固定应牢固可靠，每个灯具固定用的螺丝或螺栓不少于2个。 （7）当吊灯灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定。当软线吊灯灯具重量大于1kg时，应增设吊链或用钢管来悬吊灯具。 （8）采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不大于10mm，壁厚不小于1.5mm。 （9）链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀锌铁链或RVVG承载电线等配套产品，吊链灯的灯具不应受拉力，灯线必须与吊链编插在一起。 （10）软线吊灯的软线两端应做保护扣，两端芯线必须涮锡。 （11）带有自在器的软线吊灯，吊线应选用护套软线或套塑料软管保护，灯口应选用安全灯口。吊线垂直展开后灯具底部对地面距离应按图施工，图纸未明确时不低于0.8米，不高于1.0米。 （12）在潮湿及有腐蚀气体的地方安装木台时，应加设橡皮垫圈、木台四周刷一道防水漆。再刷两道白漆，以保持木质干燥。 （13）在保证灯具底座不露光及维修不损坏吊顶的情况下，为节省原材料，底座在φ250mm以上的灯具吸顶安装时可不加装木台。 （14）嵌入顶棚内的照明灯具安装应符合下列要求： 1）灯具的灯头引线应选用与配管材质相同的金属软管或阻燃波纹管保护，保护软管长度不超过一米。 2）灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线盒连接牢固。 3）灯具应固定在专设的框架上，不应使吊顶龙骨承受灯具荷载。 2、塑料（木）台安装： 在顶板上安装塑料（木）台前先将塑料（木）台的出线孔钻好，木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确，安装塑料（木）时，将灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，圆孔板上固定塑料（木）台，应按图一施工。 3、灯座（平座式）安装： 把从塑料（木）台出线孔甩出的相线（即来自开关的电源线）与平式灯座中心接线柱触点相连，把零线接到灯座螺口接线柱触点上，然后将灯座与塑料（木）台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动，以免发生短路故障。 4、白炽软线吊灯用吊线盒安装： 软线加工：软线吊灯安装前应根据图纸，计算好灯具数量及安装高度掐好灯线长度进行组装。首先将掐好的灯线两端涮锡，套上保护用的塑料软管，一端接好灯座（吊式），另一端穿上吊线盒的盒盖，由于吊线盒和灯座的接线螺丝不能承受灯具的重量，因此灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣，使结扣处在吊线盒和灯座的出线孔处，之后准备进行现场安装。注意如果使用螺口灯座，相线应接于灯座的顶芯，零线应接于螺丝外皮。 灯具安装：把从塑料（木）台甩出的接灯线留出适当的维修长度，削出线芯，然后穿入吊线盒的底座线孔内，将吊线盒底座用螺丝固定在塑料（木）台中心上。软线吊灯用胶质吊线盒，在潮湿处用瓷质吊线盒，将吊线盒盖内的灯头线与吊线盒的底座的螺丝进行紧固，之后拧上盒盖，将吊灯放垂直，安装即可完毕。 5、白炽软线吊灯用法兰盘安装： 软线加工：吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装，首先将掐好的灯线两端涮锡，套上保护用的塑料软管，一端接好灯座，另一端穿入法兰盘内打好接扣后准备进行现场安培。 灯具安装：把从塑料（木）台甩出的接灯线留出适当维修长度，削出线芯，线芯应高出塑料（木）台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料（木）台甩的接灯线线芯上缠绕5圈后，将接灯线芯折回压紧、涮锡后，用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密，将包好的接头调顺，扣于法兰盘内，法兰盘与塑料（木）台中心找正后用木螺丝固定即可。 6、白炽软线吊灯用自在器安装： 软线加工：首先根据灯具的安装高度及数量，把灯吊线全部预先掐好，应保证在吊线全部放下后，其灯泡底部距地面高度为0.8～1.1米之间。将吊线两端线芯削出进行涮锡，根据已掐好的吊线长度断取软塑料管，并将塑料管的两端管头剪成两半，其长度为20mm，然后把吊线穿入塑料管，把自在器穿套在塑料管上，然后将吊盒盖和灯座盖分别套入吊线两端，再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接，加热粘合，然后挽好保险扣，将灯座盖盖好，准备进行现场安装。 灯具安装：安装前首先将塑料（木）台甩出的接灯线与吊线盒底座接线螺丝进行连接后并固定吊线盒底座，之后将已经组装好的吊盒内的灯线与吊线盒底座接线螺丝进行连接后拧紧吊线盒盖，将吊灯放垂直即可安装完毕。 7、壁灯安装： 用接线盒安装壁灯时，首先根据灯具的外型选择合适的塑料（木）台，把灯具摆放在上面，四周留出的余量要对称，然后用电钻在木台上开好出线孔和安装孔，在灯具的底板上也开好安装孔，将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出，在接线盒内接头，并包扎严密，将接头塞入盒内，之后把塑料（木）台对正接线盒，紧贴墙面，用机螺丝将塑料（木）台直接固定在盒子耳朵上，调整塑料（木）台使其平整不歪斜，最后配好灯泡、灯伞或灯罩。安装在室外的壁灯应打好泄水孔，木台与墙面之间应加胶垫。 8、普通白炽吸顶灯安装： 首先将木台固定在天花板的预埋件或盒子上，在吸顶灯安装前需在灯具的底座与木台之间铺垫石棉板，之后将灯具与木台进行固定，无木台时可直接把灯具底板与建筑物表面用螺栓固定，之后进行灯具的接线，若灯泡与木台过近在灯泡与木台中间应有隔热措施（即铺垫3mm厚的石棉板或石棉布隔热），在灯位盒上安装吸顶灯，其灯具木台应完全遮住灯位盒。 9、组合式吸顶花灯安装： 组合式吸顶花灯的组装： （1）首先将灯具的托板放平，如果托板为多块拼装而成的，就要将所有的边框对齐，并用螺丝固定，将其连成一体，然后按照说明书及示意图把各个灯头装好。 （2）确定出线和走线的位置，将瓷接头用机螺丝固定在托板上。 （3）根据已固定好的瓷接头至各灯头的距离掐线，把掐好的导线削出线芯，盘好圈后进行涮锡，然后压入各个灯头，理顺各灯头的相线和零线，用线卡子分别固定后按供电要求分别压入瓷接头灯具组装完后，根据预埋的螺栓和灯头盒的位置，在灯具的托板上找出或用电钻开好安装孔和出线孔，准备进行现场安装。 灯具安装：安装时把托板托起，将电源线与从组装灯具甩出的导线连接并包扎严密，把导线塞入灯头盒内，然后把托板的安装孔对准预埋螺栓，使托板四周和顶棚贴紧，用螺母将其拧紧，调整好各个灯口，并上好灯泡，悬挂好灯具的各种饰物即可完毕。 10、组装式吊链荧光灯安装： 灯具组成：除灯管、起辉器、和镇流器外，还有灯架、灯座和起辉器座等附件。 灯具组装：根据灯具的安装高度进行组装，掐好灯具接线长度并两端涮锡，将吊链挂在灯箱挂钩上。先把管座、镇流器和起辉器座安装在灯架的相应位置上，连接镇流器到一侧灯管的接线，再连接起辉器座到两侧管座在接线，用软线再连接好镇流器及管座另一接线端，并由灯架出线孔穿出灯架，在灯架的出线孔处套上软塑料管以保护导线，导线与吊链叉编在一起穿入上法兰，应注意这两根导线中间不应有接头，连接处均应挂锡。组装式吊链荧光灯 在安装前集中加工，经通电试验后再进行现场安装。 灯具安装：在建筑物顶棚上安装塑料（木）台，将吊盒或法兰固定塑料（木）台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接，当在法兰盘内连接时用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密，理顺接头扣于法兰盘的中心内并固定法兰盘，将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上，调整好灯角，最后将灯管装好即可。 11、荧光吸顶灯安装： 根据已敷设好灯位盒的位置，确定出荧光灯的安装位置，找好灯位盒安装孔的位置，将荧光灯贴紧建筑物表面，荧光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，在灯箱的底板上用电钻打好安装孔，并在灯箱对着灯位盒的位置同时打好进线孔。安装时，在进线孔处套上软塑料管保护导线，将电源线引入灯箱内，用机螺丝固定好灯箱，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓固定，使其紧贴在建筑物表面上，并将灯箱调整顺直。灯箱固定后，将电源线压入灯箱的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，最后把荧光灯管装好。 12、荧光吸顶灯在吊顶上的安装： 灯具组装：为了防止灯管掉下，应选用弹簧的灯座，在安装镇流器时，要按镇流器的接线图施工，特别是带有附加的镇流器，不能接错，否则要损坏灯管。选用的镇流器、起辉器与灯管要匹配，不能随便代用，荧光灯的组装按说明书及组装接线图进行。 灯具安装：荧光灯安装在吊顶上，轻型灯具应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上;当灯具重要超过3kg时，不应将灯箱与吊顶龙骨直接相连接，应使用吊杆螺栓与设置在吊顶龙骨上的固定灯具的专用龙骨连接;再大（重）型的灯具专用龙骨应使用吊杆与建筑物结构相连接。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的瓷接头上，把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把荧光灯管装好即可。 13、嵌入式灯具安装： 嵌入式灯具镶嵌在顶棚中，嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔，灯具与吊顶面板保持一致。其它小型灯具可安装在龙骨上，大型嵌入式灯具安装时则应采用在混凝土板中伸出支承铁架、铁件连接的方法。 顶棚开孔：灯具安装前应熟悉灯具样本，了解灯具的形式及连接构造，以便确定埋件位置和开口位置大小。先以罩面板按嵌入式灯具开口大小围合成孔洞边框，此边框即为灯具位置和开口位置大小。先以罩面板按嵌入式灯具开口大小围合成孔洞边框，此边框即为灯具提供连接点，大的吸顶灯可在龙骨上需要补强部位增加附加龙骨，做成圆开口或方开口。 灯具安装：在吊顶安装完后，根据灯具的安装位置进行弹线，确定灯具支架固定点位置。（1）轻型灯具可以直接固定在主龙骨上。（2）大（重）型嵌入式灯具，应根据灯具的具体重量经过认真核算，选用合适的型材制作支架，做好后根据灯具的安装位置，用预埋件或胀管 螺栓把支架固定牢固。（3）重量超过8kg的大（重）型嵌入式灯具，在楼板施工时就应把预埋件埋好，而埋件的位置要准确。（4）灯具支架固定好后，将灯箱用机螺丝固定在支架上，再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚，装上灯泡或灯管，灯具的电源线不应贴近灯具外壳，接灯线长度要适当留有余量，最后调整灯具，上好灯罩，调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行即可。 嵌入顶棚内灯具安装应注意下列要求：1）灯具应固定在专设的框架上，电源线不应贴在灯具外壳、灯线应留有余量。2）灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝，并应与顶棚面板贴紧。矩形灯具的边框边缘应与顶棚面的装修直线平行，如灯具对称安装时，其纵横中心轴线应统一直线上，偏斜不应大于5mm。3）多支荧光灯组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，灯内金属间隔片或隔栅安装排列整齐，不应有弯曲、扭、斜等缺陷。 14、吊杆灯安装： 灯具组成：吊杆、法兰、灯座或灯架，白炽灯出厂前已是组装好的成品，而荧光吊杆灯需要进行组装。采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不小于10mm。 灯具组装：白炽灯软线加工后，与灯座连接好，将另一端穿入吊杆内，由法兰穿出，导线露出吊杆管口的长度不应小于150mm，准备到现场安装。 灯具安装：先固定木台，然后把灯具用木螺丝固定在木台上。超过3kg的灯具，吊杆应吊挂在预埋的吊钩上。灯具固定牢固后再拧好法兰顶丝，应使法兰在木台中心，偏差不大于2mm，安装好后吊杆应垂直。双杆吊杆荧光灯安装后双杆应平行。 15、吊式花灯安装： 吊式花灯组装：首先按照从灯具本身接线盒到将各个灯头的距离掐线，将掐好的导线从各个灯头穿到灯具本身的接线盒内，然后把与灯头连接的导线一端盘圈、涮锡后压在各个灯头接线柱上，导线另一端涮锡后在接线盒内理顺各个灯头的相线和零线，根据相序分别连接、包扎并甩出电源引入线从吊杆中穿出。 吊式花灯安装：固定花灯的吊杆，其圆钢直径不小于灯具吊挂销灯的直径，且不小于6mm。将组装好的灯具托起，并把预埋好的吊杆插入灯具内，把吊挂销钉插入后将其尾部摆开成燕尾状，将其压平，导线接好头，包扎严密，理顺后向上推起灯具上部的扣碗，将接头扣于其内，并将扣碗紧贴顶棚，拧紧固定螺丝，调整好各个灯口，上好灯泡，配上灯罩。 大型花灯采用专用绞车悬挂固定并符合下列要求： a）绞车的棘轮必须有可靠的闭锁装置。 b）绞车的钢丝绳抗拉强度不小于花灯重量的10倍。 c）钢丝绳的长度，当花灯放下时距地面或其它物体不得小于200mm，且灯线不应拉紧。 d）吊装花灯的固定及悬吊装置应作1.2倍的过载起吊试验。 e）安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应防止其碎裂后向下溅落措施，除设计另有要求外，一般可用透明尼龙编织的保护网，网孔的规格应根据实际情况决定。 16、特种灯具的安装： （1）行灯安装：1）电压不得超过50V;2）灯体及手柄应绝缘良好，坚固耐热，耐潮湿;3）灯头与灯体结合紧密,灯头应无开关;4）灯泡外部应有金属保护网;5）金属网、反光罩及悬吊挂钩，应固定在灯具的绝缘部分上。在特别潮湿插所或工作地点狭窄，行动不便的场所（如在锅炉内、金属容器内工作），行灯电压不得超过12V。 （2）携带式局部照明灯具的导线用橡套软线。 （3）金属卤化物灯安装：灯具安装高度在5m以上;电源线经接线柱连接，不得使电源线靠近灯具的表面;灯管必须与触发器和限流器配套使用。 （4）投光灯的底座应固牢，按需要的方向将驱轴拧紧固定。 （5）事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时应使用BV－105型的耐温线。 （6）36V及以上照明变压器安装：1）变压器应采用双圈的，不允许采用自耦变压器;2）电源侧应有短路保护，其熔丝的额定电流以不大于变压器的额定电流;3）外壳、铁心和低压侧应接保护地线。 （四）通电试运行 通电试运行：灯具安装完毕，各个支路的绝缘电阻摇测合格后，允许通电试运行。通电时间为24小时，通电后每8小时仔细检查和记录电流、电压值一次，全程共记录四次。同时检查灯具控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须断电，然后查找原因进行修复。 应注意的质量问题 1、成排灯具中心线偏差超出允许范围：在确定成排灯具的位置时，必须拉线，最好十址字线。 2、木台固定不牢，与建筑物表面有缝隙，木台直径在75～150mm时，应用两条螺丝固定，木台直径在150nn以上时，应用三条螺丝成三角形固定。 3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料（木）台的中心线上其偏差超过1.5nm,安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料（木）台的中心。 4、吊链日光灯的吊链选用不当，应按下列要求进行更换：带罩或双管日光以及单管无罩日光灯链装，应使用镀锌吊链。 5、采用木结构明（暗）装灯具时，导线接头和普通塑料导线裸露，应采取防火措施，导线接头应放在灯头盒内或器具内，塑料导线应改用护套线进行敷设，或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。 6、各类灯具的适用场所和安装方法，应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。何种灯具下采用木台直接安装在结构上，应由设计确定。在接地范围内安装的金属外壳灯具，灯具在体上应设有专用接地螺栓。 成品保护 1、灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并要注意防潮，搬运时应注意轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。 2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 3、灯具安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。 应注意的安全问题 1、安装较重大的灯具，必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应防止其碎裂后向下溅落措施，除设计另有要求外，一般可用透明尼龙编织的保护网，网孔的规格应根据实际情况决定。 2、使用梯子靠在柱子工作，顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时，必须考虑防滑措施。 3、使用人字梯必须坚固，距梯脚40～60mm处要设拉绳，防止劈开;不准站在梯子最上一层工作，梯凳上禁止放工具、材料。 4、高空作业，无防护设施时，必须系安全带并拴在牢固部位上。 5、在吊顶房间工作时，现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯，灯位四周应加防火材料，防止起火。 |
| 技术负责人： 交底人： 接交人： |

# Text boxes

通电试运行

安装灯具

检查灯具

熟悉图纸