| 工程名称 | 1 | 施工单位 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底部位 | 3 | 工序名称 | 室内电缆桥架安装工程 |
| 交底内容： 室内电缆桥架安装工程 交底提要:室内电缆桥架安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 施工准备 预制楼板内半硬质PE阻燃管施工准备 作业条件 土建预制楼板调整到位； 现浇板带模板支吊完成,钢筋绑扎完毕； 如果有部分现浇板,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 材料要求 PE阻燃管的材质必须合格,有出厂合格证,符合设计要求； 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷； 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致； 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、工具袋、电工常用工具等。 预制楼板内PVC管施工准备 作业条件 土建预制楼板调整到位； 现浇板带模板支吊完成,钢筋绑扎完毕；如果有部分现浇板,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 材料要求 PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告； 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷； 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致； 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 预制楼板工程中焊接钢管 由于钢管的特殊性,一般不能敷设圆孔板中,有一种做法是敷设在预制板上面,如果上面做焦碴时应采用水泥砂浆保护,厚度不小于15mm。 作业条件 土建预制楼板调整到位； 现浇板带模板支吊完成,钢筋绑扎完毕； 如果有部分现浇板,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 材料要求 钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时还必须符合设计要求； 外观检查:钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺、砂眼、棱刺和凹扁等缺陷； 锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷； 铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合《建筑电气通用图集》(92DQ)的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、电动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝板、电工常用工具等。 质量要求 质量要求符合表内所列条目见《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项 序 项 目 允许偏差或允许值 主控项目 1 金属导管、金属线槽的接地或接零 第14.1.1条 2 金属导管的连接 第14.1.2条 3 防爆导管的连接 第14.1.3条 4 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 第14.1.4条 一般项目 1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条 2 金属导管的防腐 第14.2.4条 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条 4 暗配导管的埋设深度，明配导管的固定 第14.2.6条 5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条 6 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 第14.2.8条 7 绝缘导管的连接和保护 第14.2.9条 8 柔性导管的长度、连接和接地 第14.2.10条 9 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.2.11条 工艺流程 半硬质PE阻燃管主要工艺流程 划定灯头盒位置→剔凿灯头盒洞→敷设管路→安装并固定灯头盒→管路连接→切断→弯曲 PVC管主要工艺流程 划定灯头盒位置→剔凿灯头盒洞→敷设管路→安装并固定灯头盒→管路连接、切断和弯曲 焊接钢管主要工艺流程 划定灯头盒位置→剔凿灯头盒洞→敷设管路→安装固定灯头盒→管路连接、切断、套丝和弯曲→跨接地线→管路防腐 操作工艺 预制楼板内半硬质PE阻燃管施工操作工艺 划定灯头盒位置 为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房问的中心,而日光灯的灯头盒不能放在中心上。根据计算出的位置在顶制圆孔板上画出位置线,以免发生错误。 剔凿灯头盒洞 根据画出的位置线,在预制圆孔板上剔洞,注意剔洞时绝不允许剔凿板肋或伤及钢筋,只能剔凿板洞。考虑到施工的需要,一般在圆孔板的上面画位置、开始剔洞,但上面的洞不超过φ20mm,灯头盒只能从板下面安装,板下面的洞日在宽度上应比所用灯头盒盒口略小,以利灯头盒固定。 敷设管路 分灯位在圆孔板上和现浇板缝、板带两种情况。 灯位在圆孔板上,到灯位的管路可以由一人从圆孔板的一端板洞穿入,另外一人在灯头盒洞口处用改锥等工具将管头向下拉出洞外150mm左右,以备安装灯头盒用。 灯位在现浇板缝、板带:管路需要敷设在现浇带或现浇板缝时,必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。进灯头盒的管路应插到对面的盒壁,需穿过盒的管路可以直接穿过,暂时不断开。把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 对于从楼地面向上层引出的管路,一般在板缝位置线内引出,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于φ8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管目必须封堵严密,可以采用将管折回头并绑扎的办法。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,并保证引出位置准确,采用暂时不引下,而等到土建拆模后再向下引的办法。具体做法是：在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插人聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免了模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用将管折回头井绑扎的办法。 安装并固定灯头盒 对圆孔板上的灯头盒、从板下面安装。打开与管位置对应的敲落孔将管穿入盒中,把盒向上推人板洞,用高标号水泥砂浆固定,盒目与顶板平齐,砂浆凹进顶板5～10mm以便瓦工修补。 管路连接 管路与管路的连接,使用与管路配套的套管和专用粘合剂。连接前注意首先要清除被连接管端的灰尘等,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹粘合剂,要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插人套管中,插接要到位。必要时可用力转动套管,保证连接可靠。 管路的切断 对于直径在25mm以下的管路可以使用电工刀或剪管器进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,不能出现斜口,以避免接管时出现质量问题。 管路的弯曲 直接用手煨出所需的弯度,注意90°转弯处不能将管弯扁,特别是从墙体引出的管路,必要时可以采用加套管或护弯板保护。 预制楼板内PVC管施工操作工艺 画定灯头盒位置 为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房间的中心,而日光灯的灯头盒放在与日光灯平行的中心线上。根据计算出的位置在预制圆孔板上画出位置线,以免发生错误。 剔凿灯头盒洞 根据画出的位置线,在预制圆孔板上剔洞,注意剔洞时绝不允许剔凿板肋或伤及钢筋,只能剔凿板洞。考虑到施工的需要,一般在圆孔板的上面划位置、开始剔洞,但上面的洞不能超过φ20mm,灯头盒只能从板下面安装,板下面的洞口在宽度上应比所用灯头盒盒口略小,以利灯头盒固定。 敷设管路 分灯位在圆孔板上和现浇板缝、板带两种情况。考虑到PVC管的刚性,应尽量避免将PVC管穿板洞,最好将灯位安排在板缝位置。 灯位在圆孔板上:到灯位的管路安装盒接头后,可以从圆孔板的一端板洞穿入,在灯头盒洞口先安放一个灯头盒,井将管与盒连接。具体做法见下面管与盒连接部分。 灯位在现浇板缝、板带:管路需要敷设在现浇带或现浇板内时,必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。管路与灯头盒用盒接头固定。把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 对于从楼地面向上层引出的管路,一般在梁上方板缝位置弹线内引出,以保证在墙位置线内。注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于φ8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用专用管堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避兔管路折断或变形。 对于从顶板向下引的管路,为了不给±建模板造成较大的损害,并保证引出位置准确,采用暂时不引下,而等到土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免对模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用专用管堵。 安装并固定灯头盒 对圆孔板上的灯头盒,从板下面安装。等所有进盒管路敷设后,可以固定灯头盒。用高强度等级水泥砂浆固定,盒口与顶板平齐,砂浆凹进顶板5～10mm以便瓦工修补。 管路连接 包括管路与管路的连按和管路与灯头盒的连接两种情况。 管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘合剂。连接前注意首先要清除被连接管端的灰尘等,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。必要时可用力转动套管,保证连接可靠到位。套管连接的管路应保持平直。 管路与灯头盒的连接:使用配套的盒接头和粘合剂。首先根据灯头盒位置,截取适当长度的管路,长度不够时可以连接使用。按照上面套管与管路连接的办法,把盒接头的一端与管路连接,把盒接头的另一端插入盒内,井用配套的锁母固定。 管路的切断:对于直径在20mm以下的管路可以使用专用的剪管器(割管器)进行剪切。 注意不能使切断的管日发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须用钢锉把管日内外的毛刺修整平齐。不能出现斜口,以避免接管时出现质量问题。 (4)管路的弯曲:对于直径在25mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,首先将与管规格相配套的弯管弹簧插入需要煨弯的部位,如果管路长度大于弯管弹簧的长度,可用铁丝拴牢弹簧的一端,拉到合适的位置,两手抓住弯管弹簧的两端位置,用膝盖顶住被弯曲部位,两端用力逐渐煨出所需要的弯度,注意不能用力过快过猛以免管路发生变形。对于直径在32mm以上的管路使用弯管弹簧会有一定的困难,这时可以使用热煨法,首先将弯管弹簧插人管内,对规格较大的管路,没有配套的弯管弹簧时,可以把细砂灌入管内并振实,堵好两端管目,用电炉或热风机对需要弯曲部位进行均匀加热,加热到可以弯曲时,将管子的一端固定在平整的木板上,逐步煨出所需要的弯度,然后角湿布抹擦弯曲部位使其冷却定型。寒冷天气施工时可以把细砂炒热并把管路拿到室内预制。 预制楼板内焊接钢管操作工艺 画定灯头盒位置 与PVC管的方法相同。 剔凿灯头盒洞 根据画出的位置线,在预制圆孔板上剔洞,注意剔洞时绝不允许剔凿板肋或伤及钢筋,只能剔凿板洞。考虑到施工的需要,一般在圆孔板的上面划位置、开始剔洞,但上面的洞以能容纳所敷设的管路为限,不能过大,灯头盒从板下面安装。成品保护要求剔洞时绝不允许剔凿板肋或伤及钢筋。 敷设管路 管路敷设在预制板上面,进灯头盒管路,从盒的底面进入,与盒的连接方式,见下面管与盒的连接。当管路固定点间距超过1.5m时应加一个固定点,钢管可用铅丝、管卡等与预制板固定。不同管路之间、管与盒之间必须焊跨接地线。 安装并固定灯头盒 灯头盒的安装应与管路敷设同步进行,为了施工方便,可以先在灯头盒的棱边上焊一根跨接地线,灯头盒的安装方式有两种,第一种是管与盒用锁紧螺母连接,这种方法要求管路必须先与盒连接,然后再把对应的管路连接起来,在灯头盒的底板上开孔,把进盒管路煨弯,套好丝扣用根母锁母与盒连接。第二种是管与盒点焊固定,在灯头盒的底板上开孔,把进盒管路煨出合适的弯度截取适当的长度,插入盒后在管周围点焊3～5点固定。灯头盒必须用废纸或其他柔性材料填塞密实,以兔灰浆污染。所有进盒管路敷设后,可以固定灯头盒。用高标号水泥砂浆固定,盒口与顶板平齐,砂浆凹进顶板5～10mm以便瓦工修补。 管路连接 包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况。 管路与管路的连接:管路采用套管焊接的方法连接,为了保证连按质量,一般需要特别加工定做套管,要求套管的内径比所连接的钢管外径大2mm,套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍,连接时首先把钢管的一端插入套管的l/2处,电焊点焊固定后插入另一端,然后焊接,要求焊接牢固、严密、不得有夹渣、咬肉等。管路连接也可以采用丝扣、管箍连接,但必须焊跨接地线。 管路与盒的连接:如前面提到的,有两种连接方法,第一种是管与盒用锁紧螺母连接,注意管进盒露出锁母的长度为2～3扣,第二种是管与盒点焊固定,注意管进盒长度为3～5mm。两种方法都必须将盒的跨按地线与管路连接,并形成完整的接地体。 管路的切断:切断管路使用砂轮锯或钢锯,注意锯出的管日应平齐、不得有斜口。锯断后应清除毛刺,特别是管口内侧的毛刺。 管路的套丝:管路套丝一般使用手动套丝扳或套丝机,使用套丝机时,应注意加油润滑,使用手动套丝扳时,应注意均匀用力。管径大于32mm时,必须分三次套成,以保证丝扣完整清晰。 钢管的弯曲:对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32mm以上及80mm以下的钢管一般使用液压弯管器,注意选取与钢管规格相对应的弯管模具,模具放好后,压动压杆或开动电动弯管器的液压泵,注意观察钢管的弯曲情况,达到所需要的弯曲后,及时停止液压动作。弯曲半径不小于钢管外径的6倍,弯扁程度不大于钢管外径的l/10。 跨接地线 对盒两端的钢管必须焊接跨接地线,并与灯头盒的跨接地线焊接,跨接地线的焊接长度不小于圆钢筋直径的6倍,使用扁铁时应三面围焊,焊接长度为扁铁宽度的2倍。跨按地线规格见下表: 管径 圆钢 扁铁 15～40 ф6 － 50～63 ф10 25×3 70以上 ф8×2 （25×3）×2 变形缝的处理 尽量避免在顶板上做接线箱,有条件的情况下尽可能地把变形缝的接线箱安排在墙上,确实不能避免时,可以考虑以下做法: 在变形缝的两侧各预埋一个接线箱,把变形缝两侧的钢管分别用根母和锁母与各自的接线箱固定,把两个接线箱做成直通式。变形缝的两侧的钢管及接线箱内焊接补偿跨接地线。 管路的防腐 钢管内外壁必须做防腐处理,内壁防腐可采用灌防锈漆的办法,做好内壁防腐的钢管应注意保持通风干燥,以保证防锈漆干透。外壁防腐处理采用刷防锈漆的办法,刷防锈漆前必须清除铁锈等。 应注意的质量问题 画定灯头盒位置时,容易出现灯位在房间内不居中的质量问题,可在施工前认真审图,注意房间内是否有吊壁柜的原因。 固定灯头盒时电线管路内流人灰浆,造成堵管现象,可在堵盒前首先堵好管口。 PVC管煨弯时出现凹扁现象,可选用配套的弯管弹簧,且热煨时保证煨弯部位受热均匀。 钢管煨弯时出现凹扁过大,弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动；使用液压弯管器时,模具要配套,焊接钢管的焊缝不应放在侧面；钢管直径大于80mm时,最好到专业厂家加工定做。 跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满、出现夹渣、咬肉等质量问题,是由于操作人员责任心不强,应加强自检、互检并加强技术培训。 成品保护 其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,其他工种不得随意拆除。 聚苯板块固定后妻注意保护,不得损坏,其他工种不得碰撞或弯折电线管路。 |
| 技术负责人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |