- 施工准备

        - 作业条件

- 各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。

- 盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。

- 盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。

- 线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。

- 墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

- 为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应己完成。

        - 材料要求

- 各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。

- 塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

- 进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

        - 施工器具

红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。

- 质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的位置 | 第22.1.4条 |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 |
|  | 6 | 壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查 | 第22.2.2条 |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.14 |

- 工艺流程

清理→接线→安装→通电试运行

- 操作工艺

        - 清理

用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。

        - 接线

- 开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。

- 插座按线规定:

  - 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线；竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。

  - 单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,如图5-24所示:

  - 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

- 接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15～20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯，如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。

- 接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。

        - 开关、插座安装

- 开关安装规定。

  - 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品；开关的位置应与灯位相对应；同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。

  - 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15～0.2m；若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m；拉线开关距地面高度为2～3m,且拉线出口应垂直向下。

  - 并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。

  - 相线应经开关控制；民用住宅严禁装设床头开关。

  - 为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。

  - 多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱；在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。

- 插座安装规定。

  - 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。

  - 当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。

  - 为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

  - 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

  - 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

- 开关、插座安装。

  - 暗装：按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推人盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,井与墙面平齐。面板安装孔上有装饰帽的应一并装好。

  - 明装:先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再将塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料台固定后,将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

        - 通电试运行

- 开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

- 各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

- 成品保护

- 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面清洁。

- 开关插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板清洁。

- 其他工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

- 施工准备

        - 作业条件

- 各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。

- 盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。

- 盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。

- 线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。

- 墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

- 为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应己完成。

        - 材料要求

- 各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。

- 塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

- 进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

        - 施工器具

红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。

- 质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的位置 | 第22.1.4条 |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 |
|  | 6 | 壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查 | 第22.2.2条 |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.14 |

- 工艺流程

清理→接线→安装→通电试运行

- 操作工艺

        - 清理

用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。

        - 接线

- 开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。

- 插座按线规定:

  - 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线；竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。

  - 单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,如图5-24所示:

  - 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

- 接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15～20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯，如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。

- 接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。

        - 开关、插座安装

- 开关安装规定。

  - 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品；开关的位置应与灯位相对应；同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。

  - 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15～0.2m；若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m；拉线开关距地面高度为2～3m,且拉线出口应垂直向下。

  - 并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。

  - 相线应经开关控制；民用住宅严禁装设床头开关。

  - 为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。

  - 多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱；在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。

- 插座安装规定。

  - 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。

  - 当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。

  - 为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

  - 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

  - 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

- 开关、插座安装。

  - 暗装：按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推人盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,井与墙面平齐。面板安装孔上有装饰帽的应一并装好。

  - 明装:先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再将塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料台固定后,将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

        - 通电试运行

- 开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

- 各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

- 成品保护

- 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面清洁。

- 开关插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板清洁。

- 其他工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。