档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                                 交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | 一、工程概况 本工程为框剪结构,地下室为二层,地上为二十三层。本工程为一类高层建筑,火灾自动报警系统采用集中报警系统的形式。由火灾自动报警系统、总线及多线联动控制系统、消防对讲电话系统组成。火灾报警系统主机设置在一层消防控制室中心。 火灾自动报警系统回路采用扣压式薄壁钢管及镀锌线管，暗敷于楼板内或墙内。 二、施工准备 1。主要材料:集中报警控制设备、消防控制室设备、图象显示与打印操作设备、消防设备电源；火灾探测器(感烟、感温)、手动火灾报警按钮。声光报警器、各类型模块、各种联动控制及信号反馈设备、消防电话、总线消防电话插孔、楼层显示器盘、楼层端子接线箱等,电线、管材(扣压式薄壁钢管及镀锌线管)、接线盒、管箍、锁护口、管卡、角钢、金属软管。 2。主要机具：台钻、手电钻、切割机、手锤、活扳手、卷尺、锉刀、万能表兆欧表、对讲电话、试烟器、电吹风机等机具。 三、施工工艺 1。认真熟悉核对图纸并结合厂家设备的有关要求,配合装修并按消防有关规范规定进行安装。 2。布线: （1） 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准«电气装置工程施工及验收规范»的规定。 （2） 火灾自动报警系统布线,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定。对导线的种类、电压等级进行检查。 （3） 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 （4）不同系统、不同电压等级、不同类别的线路,不应在同一管内或线槽的同一槽孔内。 （5）导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 （6）敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 （7）管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: ①管子长度每超过45m, 无弯曲时。 ②管子长度每超过30m, 有1个弯曲时。 ③管子长度每超过20m, 有2个弯曲时。 ④管子长度每超过12m, 有3个弯曲时。 （8）管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 （9）在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 （10）线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: a、线槽接头处; |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。

档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                                 交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | b、距接线盒0.2m处; c、线槽走向改变或转角处。 （11）吊装线槽的吊杆直径,不应小于6㎜。 （12）线管经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 （13）火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘 电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M 。 3、火灾探测器的安装 (1) 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: ① 测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 ② 探测器周围0.5m不应有遮挡物。 ③ 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔门的水平距离,不应小于0.5m。 ④ 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 ⑤ 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜度不应大于45度。 （2）线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器，应符合现行有关国家标准的规定。 （3）探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。 （4）探测器的“+”应为红色，“—”应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 （5）探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。 （6）探测器底座的穿线宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 （7）探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。 （8）探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取放尘、防潮、防腐蚀的措施。 4、手动火灾报警按钮的安装 （1）手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度1.5m处。 （2）手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。 （3）手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余，且在其端部应有明显的标志。 |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。

档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                                  交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | 5、火灾报警控制器的安装 （1）火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m；落地安装时，其底宜高出地坪0.1m~0.2m。 （2）控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。 （3）引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求： a、配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠； b、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易退色； c、端子板的每个接线端，接线不得超过2根； d、电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量； e、导线应绑扎成束； f、导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。 （4）控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。 （5）控制器的接地，应牢固，并有明显标志。 6、消防控制设备的安装 （1）消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。 （2）消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不大于2m，且应采用管卡固定，其固定间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。 （3）消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。 （4）消防控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流类别的端子，应分开，并有明显标志。 7、系统接地装置的安装 （1）工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。 （2）由消防控制室引至接地体的工作接地线，在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。 （3）消防控制室内设有专用接用端子板，采用一根ZR-BV-6mm阻燃铜芯线（穿PVC塑料管DN16）将消防控制室内的消防设备与预留的接地端子板焊接，并作防腐处理。要求其接地电阻值R小于1欧姆。 8、系统的调试 （1）火灾自动报警系统的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 （2）调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试人员应职责明确，并应按照调试程序工作。 |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。

档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                                 交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | （3）调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。 （4）火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。 （5）火灾自动报警系统通电后，应现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查： a、火灾报警自动检功能； b、消音、复位功能； c、故障报警功能； d、火灾优先功能； e、报警记忆功能； f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能； g、备用电源的欠压和过压报警功能。 9、系统的验收 （1）火灾自动报警系统竣工验收，应在公安消防监督机构监督下，由建设主管单位主持，设计、施工、调试等式逻辑单位参加，共同进行。 （2）消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。 （3）火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验： a、实际安装数量在5台以下者，全部抽验。 b 、实际安装数量在6~10台者，抽验5台。 c、实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30%~50%的比例，但不少于5台抽验。 （4）火灾探测器件（包括手动报警按钮），应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验： a、实际安装数量在100只以下者，抽验10只； b、实际安装数量超过100只，按实际数量5%~10%的比例，但不少于10只抽验。 被抽验的探测器的试验应正常。 （5）室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行，并应符合下列要求： a、工作泵，备用泵转换运行1~3次； b、消防控制室内操作启、停泵1~3次； c、消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。 以上控制功能应正常，信号应正确。 （6）自动喷水灭火系统的抽验，应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下，抽验下列控制功能： |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。

档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                                 交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | a、工作泵与备用泵转换运行1~3次； b、消防控制室内操作启、停泵1~3次； c、水流批示器、闸阀关闭及电动阀等按安装数量的10%~30%的比例进行末端放水试验。 上述控制功能、信号应正常。 （7）电动防火门、防火卷帘的抽验，应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能，其控制功能、信号均应正常。 （8）通风空调和防排烟设备（包括风机和阀门）的抽验，应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能，其控制功能、信号应均正常。 （9）消防电梯的检验应进行1~2次人式控制和自动控制功能检验，其控制功能、信号均应正常。 （10）火灾事故广播设备的检验，应按实际安装数量的10%~20%进行一列功能检验： a、 在消防控制室选项层广播； b、共用的扬声器强行切换试验； c、务用扩音机控制功能试验。 上述控制功能应正常，语音应清楚。 （11）消防通讯设备的检验，应符合下列要求： a、消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验； b、电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验； c、消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。 上述功能应正常，语音应清楚。 （12）各项检验项目中，当有不合格者时，应限期修复或更换，并进行复验时，对有抽验比例要求的，应进行加倍试验。复验不合格者，不能通过验收。 四、成品保护： 1、自动报警设备存储时，要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施，妥善保管。 2、易丢失损坏的手动报警按钮、消防电话等应最后阶段安装，并要做好保护措施。 3、端子箱与模块在工作完毕后，箱门要上锁。以免被触碰到与被污染。 4、消防控制室和装有消防设备的房间工作完毕后应及时上锁，关好门窗，设备应罩上防潮、防尘薄膜。 五、注意事项： 1、穿线时管口必须做好护口，以保护导线的绝缘良好。 2、火灾探测器的线路应选择不同颜色的绝缘导线，同一工程中想同线别的绝缘导线颜色应一致，接线端子应有标号。探测器“+”为红色，“—”为蓝色。 3、受条件限制强电与弱电合用同一竖井内时，应分别布置在坚井的两侧，并注意下下层隔板 |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。

档表2—3

技 术 交 底 单

施工单位：                                        交底日期：

| 建 设 单 位 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 火灾自动报警系统安装 | 接受交底人 | 见会签表 |
| 交 底 内 容 | 保护，以免坠地落下伤人。 4、密切配合装修单位，火灾报警设备应与设计院及有关单位协商按相关消防规范规定定点、调整适当位置。 5、由于楼层多，距离远，在调试过程中用对讲机进行互相交流联络。调试时，要先单机后联动调试，逐台进行功能调试。以确保整个火灾自动报警系统有效进行。 六、质量记录： 1、消防产品供贷证明、消防产品合格证、检测报告及相关产品的说明书。 2、消防设施检测报告，建筑工程消防验收申报表。 3、管内穿线绝缘记录。 4、竣工图。 交底人： |

说明：1。施工员（工长）向施工队（组）进行技术交底时填写此表。

2。本表一式五份：交底人自存一份，接受交底人一份，三份作技术资料存档使用。