| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| --- | --- | --- |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 施工准备 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高，沿管线敷设位置清理干净，管道穿墙处已预留管洞或安装套管，其洞口尺寸和套管规格符合要求，坐标、标高正确。 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 明装托、吊干管安装必须在安装层底结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净，托吊卡件均已安装牢固，位置正确。 立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线，暗装竖井管道，应把竖井内的模板及杂物清除干净，并有防坠落措施。 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 材料要求 热镀锌涂塑钢管应符合GB/T17219－1998标准，管件则由生产厂家配套供应，执行相应的企业行业标准。 给水塑料管、复合管及管件应符合设计要求，管材和管件内外壁应光滑、平整，无裂纹、脱皮、气泡，无明显的痕迹、凹痕和严重的冷斑；管材轴向不得有扭曲和弯曲，其直线度偏差应小于1％，且色泽一致；管材端口必须垂直于轴线，并且平整；合模缝、浇口应平整，无开裂。管件应完整，无缺损、变形；管材和管件的壁厚偏差不得超过14％；管材的外径、壁厚及其公差应满足相应的技术要求。 生活给水、热水系统水表：表壳铸造规矩，无砂眼、裂纹，表玻璃盖无损坏，铅封完整。 阀门的规格型号应符合设计要求，热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩，表面光洁，无裂纹，开关灵活，关闭严密，填料密封完好无渗漏，手轮完整无损坏，干管上的阀门全部试压检验，一般阀门抽查10％。且不少于一个。 使用的钢材（型材）外观整洁、平滑，不得有影响其使用功能的缺陷存在。 不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及铁岭市有规定的特定设备及材料，如安全阀、减压阀的调试报告，给水管道材料卫生检验报告，卫生器具环保检测报告，水表应经校准检定合格，有计量检定证书。 1.3主要机具 1.3.1机械：套丝机、砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 1.3.2 工具：套丝扳、管钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、手压泵、断管器电气焊等工具。 1.3.3 其他：水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 2、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定。 工艺流程 安装准备——预制加工——干管安装——立管安装——支管安装——管道试压——管道防腐和保温——通水试验——冲洗消毒 操作工艺 4.1安装准备 认真熟悉图纸，参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图，核对各种管道的坐标标高是否交叉，管道排列空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办理变更洽商记录。 根据施工方案确定的施工方法做好准备工作。 4.2预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的标准尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工 4.3 PP-R管安装 支管直埋于建筑地坪面层（100mm厚）内。支管暗装时，确定支管高度后画线定位找平、找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处，加好丝堵，详见附录3。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 4.6管道试压 当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa； 1）给水管在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02Mpa，然后降到工作压力进行检查，压力应不降，且不渗、不漏。 2）试验方法：采用手压泵进行试压，分户或者将相邻几户串接在一起，试压时在顶部安装排气阀，向系统内灌满水，然后缓慢升压，升压时间不得小于10min，升至0.9Mpa后稳压1h，压力降不大于0.05Mpa，然后将压力降至0.6Mpa的状态下，稳压2h，压力降不超过0.03Mpa，同时检查各接头无渗漏为合格。 4.7管道防腐和保温 通过地沟、管井、不采暖房间的生活给水、采暖保温采用橡塑保温材料，采暖管保温厚度30mm；住宅各楼层管井内给水立管、地下部分和吊顶内所有生活给水均做防结露保温厚度为20mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷两道调和漆。 给水管道敷设与安装的防腐要求均按设计要求及国家验收规范施工，所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。 4.8管道通水 同时开启最大数量的配水点，能否达到额定流量，分系统分区段进行。试验时按立管分别进行，每层配水支管开启1/3的配水点，节门开到最大，观察出水流量是否急，以手感觉到有劲为宜。 4.9冲洗消毒 生活饮用水管道竣工前应进行冲洗、消毒，冲洗水采用生活饮用水，以流速不得小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出口处浊度、色度与入口处冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗后用含有效氯量不小于20～30mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h消毒后，放空管道内消毒液，再用生活饮用水冲洗管道，直至水质部门取样检查，符合国家《生活饮用水标准》 方可使用。 5、质量标准 5.1一般规定 5.1.1管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接，套丝扣时，被破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 5.1.2给水塑料管采用热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 套丝。 5.1.3给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可拆卸的连接件。 5.1.4冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 上、下平行安装时热水管应在冷水管的上方。 垂直安装时热水管应在冷水管的左侧。 5.2主控项目 5.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。 5.2.2给水系统在交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 5.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 5.3一般项目 5.3.1给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5m；交叉敷设时，垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须在排水管下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。 5.3.2给水管道和阀门安装的允许偏差应符合下表规定。 项次 项目 允许偏差 （mm） 检验方法 1 水平管道纵横方向弯曲 钢 管 每米 全长25m以上 1 ≯25 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 塑料管 复合管 每米 全长25m以上 1.5 ≯25 铸铁管 每米 全长25m以上 2 ≯25 2 立管垂直度 钢 管 每米 5m以上 3 ≯8 吊线和尺量检查 塑料管 复合管 每米 5m以上 2 ≯8 铸铁管 每米 5m以上 3 ≯10 3 成排管段和成排阀门 在同一平面上间距 3 尺量检查 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 5.3.3水表应安装在便于检修、不受暴晒、污染和冻结的地方。 5.3.4管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定： 1）位置正确，埋设应平整牢固。 2）固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固。 3）滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3～5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。 4) 无热伸长的管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5）有热伸长的管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向移动。 6) 固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。 5.3.5钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表： 公称直径（mm） 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 最大间距（m） 保温 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 5.3.6采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合下表规定： 管径（mm） 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 最大间距 （m） 立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 水平管 冷水 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 热水 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 采用金属制作的管道支架，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内给水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 5.3.7采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定： 1）楼层高度小于等于5m，每层必须安装1个。 2）楼层高度大于5m，每层不得少于2个。 3）管卡安装高度，距地面应为1.5～1.8m，2个以上的管卡应均称安装，同一房间内的管卡应安装在同一高度上。 6、成品保护 5.1安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其他用途的受力点 5.2在喷浆前管道要加以保护，防止灰浆污染管道。 5.3节门的手轮在安装前应卸下，交工前统一安装完好。 5.4水表应有保护措施，为防止损坏，可统一在交工前装好。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木华园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内排水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 1、施工准备 1.1作业条件 安装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已完成。土建支模已拆除，操作场地清理干净，安装高度超过3.5m应搭脚手，并做好安全保护。室内明装管道要与结构进度相隔两层的条件下进行安装。室内地平线应弹好，粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 1.2材料要求 1.2.1硬聚氯乙稀（UPVC）管材、管件、支架、粘结剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜，并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。管材内外壁应光滑，无气泡、裂纹，管壁厚度均匀，色泽一致。直管段挠度不大于1％。管件造型应规矩、光滑，无毛刺。承口应有梢度，并与插口配套。码放时地面要平，如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏，夏季防止太阳晒。 1.2.2不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 1.2.3主要设备、器具应有安装使用说明书。 1.3主要机具 1.3.1机具：手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、活扳手、手锤等。 1.3..2其他：水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定。 3、工艺流程 安装准备——预制加工——干管安装——立管安装——支管安装—— 卡件固定——封口堵洞——灌水试验——满水排泄试验——通球试验 4、操作工艺 4.1安装准备 认真熟悉图纸，参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图，核对各种管道的坐标标高是否交叉，管道排列空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办理变更洽商记录。 根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确，将管道坐标、标高位置画线定位。 4.2预制加工 UPVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的2/3深度。试插合格后，用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，随即用力垂直插入，插入粘接时将插口稍作 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木华园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内排水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 转动，以利粘接剂分部均匀，约30s或1min即可粘接牢固。牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。 多口粘接时应注意预留方向。粘接剂易挥发，使用后应随时封盖，冬季施工进行粘接时，凝固时间为2～3min。粘接场所应通风良好，远离明火。 地下埋设管道，根据图纸要求的坐标、标高，预留槽洞或预埋套管，而后开挖沟槽并夯实，回填时应先用细砂回填至管上皮100mm，回填土过筛，夯实时勿碰损管道。 4.3立管安装(单壁中空内螺旋消音UPVC管) 安装前清理场地，根据需要支撑操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。立管穿楼板处固定，安装前首先清理上次已预留的消音管件，将锁母拧下，取出U型胶圈，清理杂物。复查顶板洞口是否合适。立管插入端应先画好插入长度标记，然后涂上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上层洞口内，垂直用力插至标记为止（一般预留涨缩量为20－30mm）。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固。然后找正找直，并测量顶板距三通口心是否符合要求。无误后即可堵洞，并将上层预留口封严。 4.6灌水试验 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，，其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内排水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 4.7满水排泄试验 卫生器具交工前应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水，达到溢水口处，检查溢水口是否畅通，拔出塞堵，检查排水点的通畅情况、管路及各连接件有无堵塞及渗漏现象。 4.8通球试验 通球试验应在室内排水排水及卫生器具等安装全部完毕，通水检查合格后进行。排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，应采用体轻、易击碎的空心球体进行，通球率必须达到100％，试验方法： 1) 排水立管：自立管顶端将试球投入，在立管检查口处检查。 横干管及引出管：将试球在检查管段的始端投入，通水冲至引出管端排出，室外检查井（结合井）处需加网罩， 以便将试球截住取出。 通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的，要及时清理管道的堵塞物并重新试验，直至合格为止。 5、质量标准 5.1主控项目 5.1.1生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表的规定。 项次 管径（mm） 标准坡度（‰） 最小坡度（‰） 1 50 35 25 2 75 25 15 3 100 20 12 4 125 15 10 5 150 10 7 6 200 8 3 5.1.2生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表的规定。 项次 管径（mm） 标准坡度（‰） 最小坡度（‰） 1 50 25 12 2 75 15 8 3 100 12 6 4 125 10 5 5 160 7 4 5.1.3排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100％。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内排水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 5.2一般项目 5.2.1在生活污水管上设置的检查口，当设计无要求时应符合下列规定： 立管上应每隔一层设置一个检查口单在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如为乙字弯管时，则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m，允许偏差为＋20mm；检查口地朝向应便于检修。暗装立管，在检查口处应安装检修门。 连接2个及2个以上地大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。 当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm；若污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离 不得小于400mm。 3）转角小于135º的污水横管上，应设置检查口或清扫口。 4) 污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 5.2.2埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平，井底表面应有5％坡度，坡向检查口。 5.2.3排水塑料管道支、吊架间距应符合下表： 管径（mm） 50 75 110 125 160 立 管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横 管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6 5.2.4通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45º三通和45º弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。 5.2.5用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45º三通或45º四通和90º斜三通或90º斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45º弯头或曲率半径不小于4倍管径的90º弯头。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内排水管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 5.2.6室内排水管道安装的允许偏差应符合下表： 项次 项 目 允许偏差 （mm） 检验方法 1 坐 标 15 用水准仪（水平尺）、直尺、拉线和尺量检查 2 标 高 ＋15 3 横管纵横方向弯曲 铸铁管 每1m ≯1 全长（25m以上） ≯25 钢管 每1m 管径小于或等于100mm 1 管径大于100mm 1.5 全长（25m以上） 管径小于或等于100mm ≯25 管径大于100mm ≯308 塑料管 每1m 1.5 全长（25m以上） ≯38 4 立管垂直度 铸铁管 每1m 3 吊线和尺量检查 全长（5m以上） ≯15 钢管 每1m 3 全长（5m以上） ≯10 塑料管 每1m 3 全长（5m以上） ≯15 6、成品保护 6.1管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。 6.2安装完成的塑料管道应加强保护，尤其立管距地2m以下时，应用木板捆绑保护。 6.3严禁利用塑料管作为管道脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。 6.4立管安装后应立即采取保护措施，将管道用纸或塑料布包裹，以免污染工艺管道。 6.5预留管口的临时丝堵不得随意打开，以防止掉进杂物，造成管道堵塞。 6.6在回填房心土时，对已铺好的管道上部要先用细土覆盖，并逐层夯实，不得在管道上采用机械夯实。 6.7预制好的管道要码放整齐，垫平、垫牢、不得用脚踩或物压，也不得双层平放。 6.8不允许在安装好的托、吊管道上搭设架子或栓吊物品，竖井内管道在每层楼板处要作型钢支架固定。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内采暖管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 1、施工准备 1.1作业条件 1.1.1干管安装：应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 1.1.2立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 1.1.3支管安装应在墙体砌筑完毕，墙面未装修前进行（包括暗装支管）。 1.2材料要求 1.2.1焊接钢管不得弯曲、锈蚀，无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 1.2.2 PP-R管和管件的外观质量应符合下列规定： 管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的纹痕、凹陷，且色泽基本一致。无色泽不均匀及分解变色线。 管材上必须有热水管的延续、醒目的标志。 管材的端面应垂直于管材的轴线。 管件应完整，无缺损、无变形，无开裂。嵌有金属管螺纹的管件，应镶嵌牢固无松动，金属管牙应无毛刺、缺牙。 1.2.3阀门 铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密，丝扣无损伤、直度或角度正确，强度符合要求，手轮无损伤。 安装前进行强度、严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10％，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个作强度严密性试验。 阀门的强度和严密性试验，应符合下列规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表规定。 公称直径 DN（mm） 最短试验持续时间（s） 严密性试验 强度试验 金属密封 非金属密封 ≤50 15 15 15 65～200 30 15 60 250～450 60 30 180 1.2.4其他材料：型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 1.2.5各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告，热量表应有计量鉴定证书等。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内采暖管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 1.3主要机具 1.3.1机具：手电钻、砂轮锯、割管器、电焊机、活扳手、套丝机等。 1.3.3 其他：水平尺、线坠、钢卷尺、钢丝刷等。 2、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定。 3、工艺流程 安装准备——预制加工——干管安装——立管安装——支管安装——试压——冲洗——防腐保温——散热器安装——调试 4、操作工艺 4.1安装准备 4.1.1认真熟悉图纸，配合土建施工进度，预留槽洞及安装预埋件。 4.1.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留洞、坡向、卡件位置等施工草图，包括干管的起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 4.2干管安装 4.2.1干管安装按管道定位、画线（或挂线）、支架安装、管子上架、接口连接、立管短管开孔焊接、水压试验、防腐保温等施工顺序进行。按施工草图，进行管段的加工预制，包括断管、套丝、上零件、调直、核对尺寸，按环路分组编号，码放整齐。 4.2.2安装卡架，按设计要求或规定间距安装，将在墙上画出的管道定位坡度线按照管中心与墙、柱的距离水平外移，挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。 4.2.3室内采暖干管安装不应使用油任连接，如设计要求必须设置可拆连接件时，应用法兰连接；室内采暖管道变径不应使用补心变径，应用异径管箍或按大小头焊口连接。水平干管应按排气管要求采用偏心变径，变径位置应距分支点小于300mm。 4.2.4管道检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确，然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，再调整吊卡螺栓U形卡，使其松紧适度，平正一致，最后焊牢固定卡处的止动板。 4.3立管安装 4.3.1为保证立管垂直度，仔细核对各层预留孔洞位置是否垂直。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 4.3.2安装前有钢套管的先穿到管子上，注意套管高出地面20mm（厨卫间50mm），按编号从第一节开始安装。 4.3.3检查立管的每个预留口标高、方向等是否准确。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞， |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内采暖管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 预留口必须安装临时丝堵。 4.4支管安装（PP-R管） 户内采暖管道均敷设在垫层内，施工时预留管槽，单管管槽宽度预留8cm，双管管槽预留14cm，其中户内穿墙管道预留套管Ф40，管道密集的部位采用带塑料波纹套管的管材，以防止地面温度过高。详见附录4。 4.5管道试压 暖气系统工作压力为0.6Mpa。采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。 1)主干管及立管强度试验时先升压至试验压力0.7MPa，稳压10min，压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力下作外观检查不渗不漏合格. 2)支管试验压力为0.8Mpa,将系统灌满水，在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于0.03MPa，同时各连接处不渗不漏为合格。 3)支管强度试验后应将管道内压力降至0.4Mpa，待土建填好保温层并打完地面保护层，检查管道无渗漏后方可泄压。 4.6管道冲洗 系统试压合格后，应用清水进行冲洗。 冲洗水流速以不小于1.5m/s的速度进行。 排水管断面积应不小于冲洗管断面积的60％，排水管应排入可靠的排水系统中。 管道冲洗无特殊要求时，以派出口的水质不含泥沙、铁屑等杂质，且水色不浑浊为合格。 系统冲洗合格后，应对系统内的过滤器和除污器进行清扫。 4.7散热器安装 4.7.1散热器在安装前应作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，即试验压力为0.9Mpa，试验时间为2～3min，压力不降且不渗不漏为合格。 4.7.2散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。4.7.3散热器的支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。 4.8调试 4.8.1调试标准：一般室内温度与设计温度偏差不大于＋2℃。 4.8.2首先联系好热源，根据供暖面积确定通暖范围，检查供暖系统中的泄水阀门是否关 闭，干、立、支管的阀门是否打开。 4.8.3向系统内充软化水，开始先打开系统最高点的放风阀，见水后关闭，要反复开放几次，使系统中的冷风排净为止。 4.8.4正常运行半小时后，开始检查全系统，遇有不热处应先查明原因，需冲洗检修时，则关闭供回水阀门泄水，然后分先后开关供回水阀门放水冲洗，冲净后再按上述程序通暖 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 室内采暖管道安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 运行，直到正常为止。 4.8.5冬季通暖时，必须采取临时取暖措施，使室温保持在+5℃以上才可进行。遇有热度不均，应调节各分路立管、支管上的阀门，使其基本达到平衡后，进行正式检查验收，并办理验收手续。 5、质量标准 5.1焊接钢管的连接，管径小于或等于32mm，应采用螺纹连接；管径大于32mm，采用焊接。 5.2散热器支管的坡度应为1％，坡向应利于排气和泄水。 5.3采暖系统入口装置及分户热计量系统入户装置，应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。 5.4散热器支管长度超过1.5m时，应在支管上安装管卡。 5.5在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时，干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内，且分支管道在焊接时不得插入干管内。 5.6焊接钢管管径大于32mm的管道转弯，在作为自然补偿时应采用煨弯。塑料管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 5.7散热器安装允许偏差应符合下表规定。 项次 项目 允许偏差（mm） 检验方法 1 散热器背面与墙内表面距离 3 尺量 2 与窗中心线或设计定位尺寸 20 3 散热器垂直度 3 吊线和尺量 成品保护 6.1管道及设备的保温必须不再有下道工序损坏保温层的前提下方可进行。 6.2一般管道保温应在水压试验合格后，防腐已完成，方可施工，不可颠倒工序。 6.3保温材料进入现场不得雨淋或存放在潮湿的场所。 6.4保温后留下的碎料，应由负责施工的班组自行清理。 6.5明装管道的保温，土建如喷浆在后，应有防止污染保护层的措施。 6.6特殊情况需拆除保温层进行管道处理或其他工种损坏保温层时，应及时按原要求修复。 6.7剔散热器托钩墙洞时，应注意不要把外墙砖顶出墙外。在轻质墙上栽托钩及固定同时应用电钻打洞，防止将板墙剔裂。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 预留管洞制作及安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 预留管洞 1.1工艺流程： 制作模具——放线、标记——安装模具——复核检查 1.2预留洞作业 1.2.1在钢筋混凝土结构中的预留孔洞：当土建绑扎结构钢筋时，依据给定的建筑轴线和标高线（50线），在钢筋上画出孔洞位置线，将预先制作好的模盒（或模管）用钢丝绑扎在钢筋上，经4检查和调整位置确认正确和牢固后交土建单位支模。模盒（或模管）内塞入纸团或其他代用物，在浇注混凝土过程中应有专人看管，以免移位。 1.2.2在预制墙板楼板上预留孔洞：一般预制墙板楼板上没有预留孔洞，需要在装修或抹灰前进行钻孔成洞，洞径与管外径的间隙不得超过30mm。在电锤钻孔打洞时，用力要适度，严禁用大锤操作。当遇有钻混凝土空心楼板筋或钢筋时，必须先征得有关部门同意和采取必要得补救措施后方可钻孔。 1.2.3在砖墙上预留孔洞：一般小洞可边砌边留，边留边量尺寸定位，与土建施工人员密切配合；孔洞较大时，要在砌下面几皮砖时将预留洞的左右边线画在墙上，并注明洞顶标高，由土建施工人员按此要求砌出孔洞，并在洞顶按规定做好梁，最好是用钻机成孔。 1.3成品保护 严防在预下完的模具上放置物件或踩踏。浇灌混凝土时应有专人看守，防止振动、位移或倾斜。 套管制作与安装 2.1工艺流程 确定套管位置——选定套管——形式及材质——套管制作——套管安装 2.2普通套管的制作 1）套管管径比穿墙板的干管、立管管径大1～2号，一般套管内径不得超过管外径6mm。 2）过墙套管长度＝墙厚＋墙两面抹灰厚度。 过楼板套管长度=楼板厚度＋底板抹灰厚度＋地面抹灰厚度＋20mm（卫生间、厨房50mm） 3）穿基础套管长度＝基础厚度＋60mm（两端各伸30mm） 4）钢套管两端平齐，打掉毛刺，管内外除锈防腐。 2.3套管安装 应随同干管、立管、支管的安装，将预制好的套管在管道上，放在指定位置。过楼板的套管在套管上焊一横钢筋棍，担在预留孔的地面上，防止脱落。 待干管、立管安装完找正后再调整好间隙加以固定。套管与管道间的间隙宜用石棉绳及油膏填实填平，卫生间及厨房套管与管道间的间隙油麻和防水油膏填实，并做到表面光滑。 管道接口不得设在套管内，并应距套管端头有不小于100mm的距离。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 解手交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | 预留管洞制作及安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 给排水管道预留孔洞尺寸 项次 管道名称 明管 留孔尺寸（长×宽） （mm） 明管 墙槽尺寸（宽×深） （mm） 1 给水立管 管径≤25mm 100×100 130×130 管径32～50mm 150×150 150×130 管径70～100mm 200×200 200×200 2 一根排水立管 管径≤50mm 150×150 200×130 管径70～100mm 200×200 250×200 3 两根给水立管 管径≤32mm 150×100 200×130 4 一根给水立管和一根排水立管在一起 管径≤50mm 200×150 200×130 管径70～100mm 250×200 250×200 5 两根给水立管和一根排水立管在一起 管径≤50mm 200×150 200×130 管径70～100mm 250×200 250×200 6 给水支管 管径≤25mm 100×100 60×60 管径32～40mm 150×130 150×100 7 排水支管 管径≤80mm 250×200 － 管径100mm 300×250 － 8 排水主干管 管径≤80mm 300×250 － 管径100～125mm 350×300 － 9 给水引入管 管径≤100mm 300×300 － 10 排水排出管穿基础 管径≤80mm 300×300 － 管径100～150mm （管径＋300）×（管径＋200） － 注：1、给水引入管，管顶上部净空一般不小于100mm； 2、排水排出管，管顶上部净空一般不小于150mm。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | PP-R管安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 一般规定 1.1管道在安装前应具备下列条件： 1.1.1施工图及其他技术文件齐全，且已进行技术交底，满足施工要求； 1.1.2施工方案、施工技术、材料机具等能保证正常施工； 1.1.3施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 1.2不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复查。 1.3管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 1.4施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。 1.5施工过程所作标记应面向外侧，处于显眼部位。 2、运输和贮存 2.1搬运管材和管件时，应小心谨慎，轻拿轻放，严禁剧烈撞击，严禁与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 2.2搬运管材应避免沾染油污。 2.3管材和管件应放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射，注意防火安全，距离热源不得小于1m。 2.4管材应堆放平整，避免管材弯曲，管材堆放高度不得超过1.5m，管件应逐层码堆，不宜叠得过高。 3、管道敷设安装 3.1管道嵌墙暗设时，配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm，宽度为De+60mm，凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥沙浆填补密实。 3.2管道暗敷在地坪面层内，应按设计图纸位置进行。如施工现场有更改，应有图示记录。 3.3管道安装时，不得有异向扭曲，穿墙时，不宜强行校正。 3.4热水管道穿墙时，应配合土建设置钢套管；冷水管穿墙时，可预留孔洞，洞口尺寸较外径大50mm。 4、管道连接（热熔连接） 4.1切管：当PP-R管外径De≤32mm时，切管应使用切管器，边切边转动，以保证切口面的圆度； 当PP-R管外径De>32mm时，应使用细齿锯切割，但切割后管材断面应除去毛边和毛刺。 4.2热熔：用卡尺与笔在管端测量并绘出热熔深度，热熔深度应符合下表。管材与管件连接端面必须无损伤、清洁、干燥、无油污。热熔工具接通单相电源加热，升温时间内6min，热熔温度自动控制在260℃，可连续施工，达到工作温度指示后方能开始操作。做好熔焊深度及方向记号，在熔接器加热头上把整个熔焊深度加热，包括管道和接头。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |
| 技术交底记录 | 编号 | 05-C2-001 |
| 表C2-1 |  |  |
| 工程名称 | 水木花园二期 | 交底日期 | 2010年08月01日 |
| 施工单位 | 中建六局土木工程有限公司 | 分项工程名称 | PP-R管安装 |
| 交底提要 | C11、C13、C15、C19、C20、C21 |
| 交底内容： |
| 热熔连接技术要求 公称外径（mm） 热熔深度（mm） 加热时间（s） 加工时间（s） 冷却时间（s） 20 14 5 4 3 25 16 7 4 3 32 20 8 4 4 40 21 12 6 4 50 22.5 18 6 5 4.3插接：无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推倒加热头上，达到规定标志处，加热时间符合上表的规定。达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。 5、注意事项 5.1在上表规定的加热时间内，刚熔接好的接头还可以校正，但严禁旋转。 5.2工作时间应避免焊头和加热板烫伤，或烫坏其他材料，更要注意防止火灾，要保持熔焊接头清洁，以保证焊接质量。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |