变电设施、配电设施建设、运行安全技术交底

工程名称：

| 施工单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |
| 交底内容： 1．变电所、配电所的所址选择应符合下列要求： 1)靠近电源，交通运输方便； 2)接近负荷中心，便于线路的引入和引出； 3)所区不受洪水冲浸、不积水，地面排水坡度不小于0.5％。 4)设在污染源的全年最小频率风向下风侧，并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。 2. 变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求： 1)防雨，防风沙；防火等级不低于三级，其中变压器室不低于二级； 2)采用百叶窗或窗口装金属网，金属网孔不大于10mm×10mm； 3)邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m； 4)门向外开，其高度与宽度便于设备出入； 5)面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离，并符合国家现行有关标准的规定。 3．容量在400kVA及以下的变压器，可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于2.5m。 4．容量在400kVA以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m，其四周应装设高度不小于1.7m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m，并应在其明显部位悬挂警告牌。 5．室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器；熔断器距地面的垂直距离，高压不宜小于4.5m，低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离，高压不应小于0.5m，低压不应小干0.3m。 6．位于人行道树木间的变压器台，在最大风偏时，其带电部位与树梢间的最小距离，高压不应小于2m，低压不应小于1m。 7．变压器的引线与电缆连接时，电缆及其终端头，均不应与变压器外壳直接接触。 8．采用箱式变电站供电时，其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求；装有仪表和继电器的箱门，必须与壳体可靠连接。 9．箱式变电站安装完毕或检修后，投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验，合格后方可投入运行。 |
| 补充作业指导内容： |

注：见参考文献[2]。